Tablou de comanda DIEMATIC 3

pentru cazane murale pe gaz

in condensatie MC

Notita de utilizare,

de racordare electrica

si de punere in functiune

CUPRINS

1. GENERALITATI	3

Descriere	3

Optiuni	3

Principiu de functionare	3

Caracteristici tehnice	3

2. DESCRIEREA ŞI FUNCŢIONAREA TABLOULUI "DIEMATIC 3"	4

Afisor	4

Taste accesibile atunci cand clapeta este inchisa	5

Taste accesibile atunci cand clapeta este deschisa	6

3. REGIM DE FUNCŢIONARE	7

3.1 Regim automat	7

3.2 Regim vară manual	9

4. TEMPERATURI PRESTABILITE PT. ÎNCĂLZIRE ŞI A.C.M.	10

5. ALEGEREA PROGRAMULUI	11

6. REGLAJE "UTILIZATORI"	12

6.1 Măsurări	12

6.2 Programare	13

Programare din fabrica	13

6.3 Reglaje diverse	14

6.4 Reglajul orei şi al datei-Ora de vară	14

7. MESAJE	15

8. MESAJE DE ALARMA	16

9. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE SAU REPORNIREA DUPĂ O OPRIRE PRELUNGITĂ	18

ANEXA 1-TABEL DE REGLAJE "UTILIZATOR"	19

ANEXA 2: TABELE CU PROGRAME	22

CONFORMITATE/MARCARE CE

Prezentul produs este conform cu prescriptiile urmatoarelor Directive europene si a normelor în vigoare:

- 73/23 Directiva Joasa Tensiune

Norme in vigoare: EN 60.335.1

- 89/336 CEE Directiva privind Compatibilitatea electromagnetica

Norme corespondente: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 /

EN  55.014.

Racordarea tabloului de comanda trebuie sa fie efectuata de personal calificat. Buna functionare a cazanului este conditionata de respectarea prezentei notite.

# 1. GENERALITATI

## Descriere

Tabloul de comanda DIEMATIC-3 cu regulator incorporat permite asigurarea functionarii automate a cazanelor murale in condensatie DPSM 3 in functie de variatiile temperaturii exterioare si in functie de temperatura ambianta atunci cand este racordata Comanda la Distanta Interactiva CDI 2 (livrare optionala) sau Comanda la Distanta simplificata cu sonda de ambianta (optional).

Acest tip de tablou de comanda permite reglarea independenta a unui circuit de cazan fara vana amestecatoare si/sau a unui cazan cu vana amestecatoare.

De asemenea, acest tip de tablou de comanda permite programarea unui circuit de a.c.m. cu sau fara prioritate, cat si programarea unui circuit auxiliar.

Regulatorul asigura in egala masura protectia antiinghet a instalatiei in caz de absenta, aceasta absenta putand fi programata cu un an in avans pentru o perioada de pana la 99 zile.

Livrarea standard a tabloului DIEMATIC 3 pentru racordarea la un circuit fara vana cuprinde:

-1 sonda exterioara ce masoara temperatura exterioara

-1 sonda de cazan precablata pe tablou, masurand temperatura apei in cazan

-1 sonda de retur

-1 manometru electronic

## Optiuni

Pot fi comandate urmatoarele optiuni:

-Pentru racordarea unui circuit cu vana amestecatoare: 1 optiune platina+sonda pentru 1 vana (colet FM 48)

Observatie: pentru fiecare din circuitele comandate de cazan, pot fi racordate o comanda la distanta interactiva CDI 2 (colet FM 51) si/sau o comanda la distanta simplificata cu sonda de ambianta (colet FM 52).

-Comanda la distanta interactiva CDI 2 (colet FM 51).

-Cablu de legatura (lung. 40 m) pentru racordarea sau realizarea cascadei de 2 pana la 10 cazane MC (colet DB 119).

-Comanda la distanta (CDS) cu sonda de ambianta (colet FM 52).

-Releu de comanda telefonica TELCOM1.

-1 kit sonda pentru instalatie solara (colet AD 160).

## Principiu de functionare

Tabloul DIEMATIC 3 permite programarea si reglarea cazanului in functie de temperatura exterioara prin actionare asupra arzatorului . Termostatul de siguranţă cu rearmare manuală (reglat la 100 ºC la livrare) asigură siguranţa funcţionării. Reglarea încălzirii este asigurată de acţiunea regulatorului asupra arzătorului, pompelor şi eventual asupra vanei amestecătoare.

Racordarea unei comenzi la distanţă cu sonda de ambianta sau a unei Comenzi la Distanţă Interactive CDI2 permite autoadaptivitatea pantei şi a decalajului paralel al curbei de încălzire.

Funcţionarea "protecţie la îngheţ a instalaţiei" este activată în funcţie de modul de funcţionare şi este declanşată atunci când temperatura exterioară atinge valoarea limită prereglată la +3ºC (vezi paragraful #TEMP.LIMITES, HORS GEL EXT.).

Reglarea a.c.m. este asigurată de acţiunea regulatorului asupra pompei de boiler sau datorită sondei boilerului. Bucla A.C.M. poate fi asigurată datorită contactului auxiliar "AUXIL", comportând propria sa programare

Regulatorul are posibilitatea de protecţie împotriva legionellei (microorganismelor) (vezi paragraful "#DIVERS, ANTILEG").

## Caracteristici tehnice

-Alimentare electrică : 230 V – 50 Hz

-Rezervă de pornire a ceasului: minim 2 ani

-Valoare sonda exterioara in Ώ

Valoare sonde de apă in Ώ

# 2. DESCRIEREA ŞI FUNCŢIONAREA TABLOULUI "DIEMATIC 3"

A.Întrerupător general Pornit     /Oprit

Observaţie : Noi sfătuim să nu puneţi sub tensiune cazanul în timpul verii, mai ales cu scopul a beneficia de funcţia antigripare a pompelor.

Se utiliza regimul de vară atunci cand se doreste întreruperea încălzirii (vezi cap. 3. 2 Întrerupere "Vară"manual)

În plus, dacă opţiunea suport mural pentru comanda la distanţă interactivă (CDI) este racordată, şi dacă întrerupătorul C este în poziţia oprit "        ", CDI 2 nu afiseaza nimic.

B. Clapeta de acces la tastele de reglare si de programare

C. Led pornit/Alarma

-Ledul este rosu atunci cand arzatorul este in avarie

-Ledul este verde: functionare normala

-Ledul este rosu si palpaie:semnaleaza un defect al sondei

D. Buton de rearmare

## Afisor

| a : | Bară grafică de afişaj a programului pentru circuitul afişat în zona i, care poate fi A sau B . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b : | O zonă cu linii albe b indică o perioadă de încălzire "redusă" sau o perioadă de "încărcare boiler neautorizată". |  |  |  |
| c : | O zonă cu linii negre indică o perioadă de încălzire "confort" sau o perioadă de "încărcare boiler autorizată". |  |  |  |
| d : | Cursor luminos intermitent indicând ora curentă. |  |  |  |
| e : | Afişarea textului. |  |  |  |
| f : | Afişaj numeric (oră curentă, valori reglate, parametri ) |  |  |  |
| g : | Afişajul programului activ, P1, P2, P3, P4 sau E întrerupere "Vară" automat. |  |  |  |
| h : |  | Simboluri care semnalizează starea activă a intrărilor/ieşirilor următoare: |  |  |
|  |  |  | Arzătorul este în funcţionare |  |
|  |  |  | Pompa de boiler este în funcţionare |  |
|  |  |  | Regimul "vară" forţat |  |
| i : |  | Simboluri de funcţionare a circuitelor: |  |  |

|  |  |  |  | Starea vanei cu 3 căi a circuitului afişat (dacă opţiunea "vană" este racordată) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vana se deschide |  |
|  |  |  |  |  | Vana se închide. |  |
|  |  |  |  | Pompa circuitului, a cărui nume este afişat ( A sau B ), este în funcţionare. |  |  |
|  |  | A sau B : circuit al cărui parametri sunt afişaţi |  |  |  |  |
| j : |  | Săgeţi luminoase intermitente indicând că se poate regla parametrul folosind tastele + sau -. |  |  |  |  |
| k : |  | Reper afişat deasupra tastei active "mod de funcţionare" . |  |  |  |  |
| l |  | Afisajul presiunii apei in cazan |  |  |  |  |
|  |  |  | Pres. insufic. :se adauga apa (0-0,5 bar) |  |  |  |
|  |  |  | se adauga apa (0,5-1 bar). |  |  |  |
|  |  |  | Presiune corecta (1-2 bar) |  |  |  |
|  |  |  | Excedent de presiune (> 2 bar) |  |  |  |

## Taste accesibile atunci cand clapeta este inchisa

1.Taste de reglare a temperaturilor

temperatură "confort"

temperatură ”redusă”

temperatură ”a.c.m.” (dacă este racordat un boiler)

Observaţie: când se apasă pe una din aceste taste, se afiseaza programul orar activ corespunzator circuitului

2.Taste de reglare

3.Taste de selecţie a modului de funcţionare

AUTO 	automat

Cele 4 taste de mai jos permit derogări în raport cu modul "AUTO"

Pornire forţată la temperatura confort

Pornire forţată la temperatură redusă

Mod de lucru antiîngheţ

Mod încărcare autorizată a boilerului

4. Reglajul puterii cazanului pentru masurarea emisiilor si testul termostatului de siguranta

-Apasati simultan tastele AUTO si        , apoi utilizati tastele                  pt. trecerea de la          la          sau

|  |  | Putere maxima cazan |
| --- | --- | --- |
|  |  | Putere maxima reglata a cazanului |
|  |  | Putere minima |

- Pt. efectuarea testului termostatului de siguranta, apasati simultan tastele AUTO si             timp de 5 secunde: afisajul indica ”TEST –STB”

## Taste accesibile atunci cand clapeta este deschisa

5. Taste de acces la reglaje şi măsurări

defilarea titlurilor

defilarea liniilor

retur la linia precedentă

- :Întrerupere "Vară" manual

Incălzirea este oprită, dar este asigurată funcţia de "Apă Caldă Menajeră". Atunci când această funcţie este activată, simbolurile ...... şi E sunt afişate. Vezi capitolul 3.2

Observaţie: această funcţie este independentă de funcţia "întrerupere automată a încălzirii" pe perioada de vară atunci când temperatura exterioară depăşeşte temperatura exterioară de non-încâlzire" (în acest caz, apare doar simbolul "E" pe afişor)

7. Taste de programare

indicarea (la ½ oră) a perioadei de "confort" sau a încărcării autorizate a boilerului (liniuţe negre)

Indicarea ( la ½ oră) a perioadelor "redus" sau "încărcare neautorizată a boilerului"(liniuţe albe)

Reîntoarcerea la bara grafică a programului

A, B: tastă de selecţie a circuitului A sau B, care se va afişa în zona i.

PROG: Tastă de selecţie a programului încălzire P1,P2,P3 sau P4

Regulatorul este dotat din fabrică cu 4 programe prereglate de încălzire P1,P2,P3 şi P4

-vezi descrierea din ANEXA 2. Programele P2,P3 şi P4 sunt personalizabile (vezi capitolul 6.3).

8. STANDARD: tastă program “standard”

Permite activarea P1 şi înlocuirea programelor din toate circuitele cu reglajul din fabrică:

P1 : Luni....Duminică: orele 6- 22

P2 : Luni....Duminică: orele 4- 21

P3 : Luni....Vineri: orele 5-8, 16- 22

Sâmbătă, Duminică: orele 7- 23

P4 : Luni-Duminica: orele 6- 8, orele 11-1330,

orele 16- 22

Sâmbătă: orele 6- 23

Duminică: orele 7- 23

Program boiler: orele 5- 22 (reîncălzire autorizată)

Program AUXILIAR: orele 6- 22

9.	   :Tastă de acces la parametrii rezervaţi instalatorului

# 3. REGIM DE FUNCŢIONARE

3.1 Regim automat - 3.2 Regim VARĂ-MANUAL

## 3.1 Regim automat

În regim automat, modurile de funcţionare descrise pot fi selecţionate cu ajutorul tastelor de selectie 3.

Observaţie :

-Tastele

comandă simultan ansamblul circuitelor racordate A si B.

-Pentru modificarea modului de funcţionare ("AUTO", confort               sau redus                 ) pentru un singur circuit din circuitele de încălzire A sau B, utilizaţi comanda la distanţă interactivă (CDI 2) sau comanda la distanţă cu sondă de ambianţă (colet FM 52) corespunzând acestui circuit. O asemenea comanda la distanţă poate fi racordată la fiecare din circuitele existente.

-O derogare activata pe comanda la distanţă este prioritara în raport cu derogarea selectionata.

Tasta AUTO: Modul ”Automat”

Permite derularea automată a diferitelor programe de încălzire (P1, P2, P3 sau P4) şi de a.c.m. pentru fiecare zi din săptămână. Daca o derogare este activa pe o comanda la distanta, mesajul „VOIR CAD” se afiseaza semnaland derogarea

In acest caz, o apasare de 5 secunde pe tasta AUTO permite impunerea modului AUTO pe cele doua circuite de incalzire existente.

-Pentru selecţionarea programului pentru fiecare circuit (A sau B), studiaţi capitolul 5.

Tasta ...........: Modul impus temperatură "confort"

Permite funcţionarea în modul de lucru  "confort" indiferent de programul de încălzire.

- O apăsare scurtă provoacă o derogare

temporară de la program până la orele 2400 a zilei curente. Dacă modul de lucru "confort temporar" este activ, va pâlpâi o săgeată deasupra tastei

- Apăsând pe tasta             timp de mai mult de

5 secunde, derogarea  "confort" este valabilă pentru o durată nelimitată. Dacă modul "confort permanent" este activat, o săgeată fixă apare deasupra tastei

- Pentru a anula această derogare, apăsaţi pe tasta

AUTO.

- Daca unul din circuite este intr-un mod de

derogare diferit de al celuilalt, mesajul „VOIR CAD” se afiseaza semnaland derogarea.

- Pentru a anula „VOIR CAD”, apăsaţi 5 secunde

pe tasta AUTO.

Tasta ...........: Modul impus temperatură "redusă"

Permite funcţionarea în modul de lucru redus indiferent de programul de încălzire:

- O apăsare scurtă provoacă o derogare

temporară de la program până la orele 2400 a zilei curente. Dacă modul de lucru "redus temporar" este activ, va pâlpâi o săgeată deasupra tastei

- Apăsând pe tasta ........... mai mult de

5 secunde, derogarea  este valabilă pentru o durată nelimitată. Dacă modul "redus permanent" este activat, o săgeată fixă apare deasupra tastei

- Pentru a anula această derogare, apăsaţi pe tasta

AUTO.

- Daca unul din circuite este intr-un mod de

derogare diferit de al celuilalt, se afiseaza mesajul „VOIR CAD” semnaland derogarea.

Tasta ...........: Modul de lucru forţat "reîncălzire boiler autorizată"

Permite reîncălzirea boilerului indiferent de programul de a.c.m. al ceasului. Când boilerul se află pe cerere, simbolul          apare pe afişor:

- O apăsare scurtă provoacă o derogare

temporară de la program până la orele 2400 a zilei curente. Dacă acest mod de lucru este activ, va pâlpâi o săgeată deasupra tastei

- Apăsând pe tastă mai mult de 5 secunde,

derogarea este valabilă pentru o durată nelimitată. Dacă această funcţie este activată, o săgeată fixă apare deasupra tastei

- Pentru a anula această derogare, apăsaţi pe

- În cazul în care închiderea circuitului de a.c.m.

este realizată prin ieşirea auxiliară, pompa de pe închiderea circuitului este repornită de această derogare dacă parametrul S.AUX este reglat pe BOUC.ECS.

Tasta ...........: Modul de lucru protecţie la îngheţ :

Încălzirea şi producerea de a.c.m.sunt oprite dar instalaţia este supravegheată şi protejată împotriva îngheţului. Temperatura ambiantă în acest mod de lucru este prereglată la +6ºC.

- Protecţie imediată la îngheţ pentru un număr

N de zile :

-Apăsaţi pe tasta              : afişajul indică "N ZILE ANTIÎNGHEŢ"

-Reglaţi numărul de zile (ziua curentă=1) prin intermediul tastelor         şi           (până la 99 zile)

-Acest mod de lucru devine activ apâsând pe tasta AUTO sau după 2 minute şi o săgeată fixă apare deasupra tastei.

Acest mod de lucru este anulat prin repunerea la zero a numărului de zile protejate la îngheţ sau când durata de timp specificată a trecut.

- Protecţie la îngheţ cu selecţia datei de

pornire :

-Apăsaţi tasta

-Reglaţi cu           sau                 numărul de zile protejate la îngheţ (până la 99 zile; zi curentă=1)

-Apăsaţi a doua oară tasta           şi reglaţi data de începere a modului de lucru antiîngheţ cu ajutorul tastelor             şi

-Apăsaţi a treia oară tasta           şi reglaţi data de începere a modului de lucru antiîngheţ cu ajutorul tastelor             şi

-Data de pornire a acestui mod de lucru este memorată apăsând tasta AUTO sau după 2 minute şi astfel va pâlpâi o săgeată deasupra tastei           până ajunge la ziua în care protecţia antiîngheţ a fost programată.

-Când acest mod de lucru este activ, săgeata devine fixă.

-Acest mod de lucru este anulat de repunerea la zero a numărului de zile protejate la îngheţ sau când durata de timp specificată a trecut.

- Protecţie la îngheţ permanentă

-Apăsând pe tasta            timp de 5 secunde, derogarea  antiîngheţ este valabilă pentru o durată nelimitată. Dacă acest mod de lucru este activat, o săgeată fixă apare deasupra tastei

-Antiîngheţul va fi anulat prin alegerea unui alt mod de funcţionare prin intermediul tastelor gri 3 
(de exemplu AUTO).

Observaţii:

-Protecţia antiîngheţ este asigurată pentru boiler şi pentru fiecare circuit de încălzire indiferent de reglajul sondei de ambianţă corespondente. Temperatura de ambianţă în acest mod de lucru este prereglată la 6ºC. Această valoare poate fi modificată dacă este racordată o sondă de ambianţă (vezi ANEXA 1 Tablou de reglaje "Utilizator", paragraful #REGLAJE, linia ANTIÎNGHEŢ AMB. A sau B .

-Antiinghetul balonului este automat activat atunci cand temperatura boilerului scade sub 4 ºC; apa din boiler este reincalzita la 10 ºC.

-Acest mod de lucru poate fi selectionat si prin intermediul modulului vocal de telesupraveghere TELCOM1 livrat opţional.

-Daca unul din circuite este intr-un mod de derogare diferit de al celuilalt, se afiseaza mesajul „VOIR CAD” semnaland derogarea.

## 3.2 Regim vară manual

Tasta           (situata sub clapeta)

1: Tastă regim “vară” manual

Regimul "vară" permite întreruperea încălzirii permiţând reîncălzirea a.c.m.

-Pentru a activa această funcţie, apăsaţi pe tasta

(situată sub clapetă) timp de 5 secunde.

-Simbolul           apare pe afişor, apoi simbolul "E"se afişează atunci când modul de lucru "vară"este preluat de regulator.

-Pentru dezactivarea regimului "vară" manual, apăsaţi din nou pe            timp de 5 secunde.

Observaţii:

-Această funcţie este independentă de funcţia "întrerupere automată a încălzirii" în timpul verii atunci când temperatura exterioară depăşeşte temperatura exterioară de întrerupere a "încălzirii"-vezi "Reglaje utilizatori" (TEMP. VARĂ/IARNĂ). În acest caz, numai simbolul "E" apare pe afişor.

-În timpul întreruperii "vară" pompele sunt repuse în funcţiune o dată pe săptămână timp de 1 minut, pentru a evita griparea lor.

# 4. TEMPERATURI PRESTABILITE PT. ÎNCĂLZIRE ŞI A.C.M.

Taste verzi

1- Taste verzi 	2-temperatură de confort	3-temperatură redusă	4-temperatură prestabilită boiler

Temperaturile prestabilite încălzire:

Temperaturile pentru perioadele "confort"(zona de linii negre pe bara grafică) şi pentru perioadele "reduse" (zona cu linii albe de pe bara grafică) pot fi reglate separat pentru fiecare circuit A,B (atunci când acestea sunt racordate), în felul următor:

- Alegeţi temperatura confort             sau

temperatura redusă            pentru circuitul dorit prin apăsări succesive pe tasta

- Reglaţi temperatura cu ajutorul tastelor

Observaţie: bara grafică afişează programul de încălzire a zilei curente pentru circuitul afişat.

- Sfârşitul reglării: după ce aţi efectuat reglajul,

afişajul normal va reapare după 2 minute sau apăsând tasta AUTO

| Temperatura | Plaja de reglare | Reglaj din fabrică |
| --- | --- | --- |
| Confort | 5 la 30 ºC Reglaj prin paşi de 0,5 ºC cu ajutorul tastelor | 20 ºC |
| Redus | 5 la 30 ºC Reglaj prin paşi de 0,5 ºC cu ajutorul tastelor | 16 ºC |

-Temperatura prestabilită a.c.m.

-Temperatura prestabilită a.c.m. (panou solar)

- Alegeţi temperatura a.c.m. (T. BALLON) cu

ajutorul tastei      ,apoi reglaţi temperatura medie a rezervei de a.c.m.cu ajutorul tastelor

- Daca un panou solar este racordat: alegeţi

temperatura a.c.m. (T. BALLON SOL) apasand a doua oara pe tasta

Apoi reglaţi temperatura prestabilta a.c.m. cu ajutorul tastelor     .

Acest consemn este afisat doar in cazul unui panou solar, si permite alegerea unui consemn mai mare decat consemnul a.c.s. pt. o exploatare maxima a energiei solare (de exemplu 60 ºC pt. a.c.m. solara si 45 ºC pt. a.c.m.)

- Sfârşitul reglării: după ce aţi efectuat reglajul,

afişajul normal va reapare după 2 minute sau apăsând tasta AUTO.

| Temperatura | Plaja de reglare | Reglaj din fabrică |
| --- | --- | --- |
| A.c.m. temperatura medie a rezervei de a.c.m | 10 la 80 ºC Reglaj prin paşi de 0,5 ºC cu ajutorul tastelor | 55 ºC |

Observaţie:

-bara grafica afiseaza programul de reincalzire a.c.m. pt. ziua curenta.

-dacă nu este racordată nici o sondă de a.c.m., acţionarea acestei taste nu are nici un efect.

# 5. ALEGEREA PROGRAMULUI

- Programe de încălzire

Regulatorul DIEMATIC 3 este livrat din fabrică cu 4 programe de încălzire P1,P2,P3 şi P4.

Din fabrică este activat programul P1.

Programele P2,P3 şi P4 pot fi personalizate.

Alegerea unuia dintre programele P1,P2,P3 sau P4 este utilă în special pentru adaptarea încălzirii la mediul existent la utilizatori (concedii, lucrul în echipă...).

Pentru alegerea unui program P1, P2,P3 sau P4 pentru circuitele A sau B:

-alegerea circuitului cu ajutorul tastei A.B: numele circuitului apare pe afişor

-alegerea programului P1,P2,P3 sau P4 cu ajutorul tastei PROG

Validarea alegerii efectuate este automată.

-Programul ales se va derula automat dacă nici o derogare nu a fost aleasă cu ajutorul tastelor

sau dacă apăsaţi tasta AUTO.

Pentru a personaliza programul P1, P2,P3 si/sau P4 vezi capitolul 6.2.

Descrierea programelor

| ##### Program | Perioade confort |
| --- | --- |
| P1 | Luni-Duminică orele 6-22 |
| P2 (reglaj din fabrică) | Luni-Duminică orele 4-21 |
| P3 (reglaj din fabrică) | Luni-Vineri orele 5-8, 16-22 Sâmbătă, Duminică orele 7-23 |
| P4 (reglaj din fabrică) | Luni-Vineri orele 6-8,11-1330, 16-22 Sâmbătă 6-23 Duminică 7-23 |

Observaţie : cu ajutorul tastelor               sau

programul de încălzire al zilei curente pentru fiecare circuit racordat poate fi vizualizat pe bara grafică.

- Programul boilerului (a.c.m.):

Regulatorul este livrat din fabrică cu un program prereglat de a.c.m..

Pentru a memora un program personalizat de boiler, vezi capitolul 6.2.

Programul boilerului (a.c.m.) (reglaj din fabrică) :

| ZI | Încărcare autorizată: |
| --- | --- |
| De luni până duminică | Orele 5-22 |

Observaţie : cu ajutorul tastei               , programul de a.c.m. al zilei curente poate fi vizualizat pe bara grafică.

- Program auxiliar (AUX)

Regulatorul încorporează din fabrică un program al contactelor auxiliare prereglat din fabrică.

Pentru a înregistra un program personalizat, vezi capitolul 6.2.

Program auxiliar (reglaj din fabrică):

| ZI | Program pentru perioada: |
| --- | --- |
| De luni până duminică | Orele 6-22 |

- Program standard:

Programul standard poate fi ales apăsând tasta STANDARD timp de 5 secunde: programul P1 este activat iar programele P2, P3, P4, boiler şi auxiliar adaptate necesităţilor personale sunt înlocuite de reglajele din fabrică descrise mai sus.

# 6. REGLAJE "UTILIZATORI"

(Vezi tabelul cronologic din ANEXA 1)

6.1 Măsurări  -  6.2 Programare  -  6.3 Reglaje diverse  -  6.4 Reglarea orei

1=Acces la paragrafe;  2=Acces la linii ;  3=Retur

Tastele de acces la reglaje şi măsurători .......................................... şi tastele de programare ..................................... situate sub clapeta permit modificarea programelor şi reglajul diferiţilor parametri.

Parametrii se prezintă sub forma unor paragrafe prevăzute cu un titlu precedat de simbolul # şi de linii corespunzând parametrilor de reglare:

- tasta                  permite accesul la paragrafe

- tasta                  permite parcurgerea liniilor

- tasta                  permite returul la linia sau paragraful precedent

Compunerea şi ordinea apariţiei diferitelor paragrafe sunt date în ANEXA 1 (pentru utilizatori)

- # MESURES(măsurări vezi par. 6.1)

- # PROG. (programare-vezi par. 6.2)

- # REGLAGES (reglaje -vezi par.6.3)

- # HEURE.JOUR (oră.zi -vezi par. 6.4)

Observaţie: diferitele reglaje şi programarea rămân memorate chiar şi după o întrerupere de curent.

## 6.1 Măsurări

Paragraful "# MESURES” (măsurări) permite citirea următorilor parametri (vezi lista din ANEXA 1)

-Temperatura apei din cazan

-Temperatura apei din circuitul B (sonda de tur)

-Temperatura apei din boiler

-Temperatura apei din boiler (panou solar)

-Temperatura panou solar

-Temperatura ambiantă A

-Temperatura ambiantă B

-Temperatura exterioară

-Temperatura gazelor de ardere

-Temperatura de retur

-Presiunea apei in cazan

-Viteza de rotatie a ventilatorului

-Puterea instantanee a cazanului

-Curent de ionizare

-Numărul de porniri ale cazanului (NB.IMPULS.)

-Numărul de ore de funcţionare a arzătorului (FCT.BRUL.)

## 6.2 Programare

## Programare din fabrica

| Programul | perioade de confort | Programul | Perioada |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | Luni- Duminică: 4-21 | boiler | 5-22: încărcare autorizată |
| P3 | Luni-Vineri : 5-8, 16-22 Sâmbătă, Duminică:7-23 |  |  |
| P4 | Luni-Vineri : 6-8, 11-1330, 16-22 Sâmbătă: 6-23 Duminică:7-23 | auxiliar | 6-22: funcţionare autorizată a echipamentului racordat |

Pentru a personaliza un program :

- Notaţi în tabelul alăturat (sau în ANEXA 2)

programele personalizate, apoi înregistraţi-le în următorul mod:

- Deschideti clapeta de acces la tastele de reglaj si

programare

- Apăsaţi pe tasta              pentru selecţionarea

paragrafului:

"# PROG. CIRC. A"

"# PROG. CIRC. B"

"# PROG.BOILER", sau

"# PROG.AUXIL." (vezi lista paragrafelor în ANEXA 1)

- selecţionaţi liniile succesive cu ajutorul tastei

Observaţie: programarea aleasă pentru linia "PROGTOUS JOURS"(toate zilele) este automat recopiată pe celelalte linii dar rămâne modificabilă individual de la o zi la alta.

- Scrieţi zonele cu linii negre cu ajutorul tastei

şi zonele cu linii albe cu ajutorul tastei                 (câte o ½ oră)

-zonele cu linii negre            corespund perioadelor de încălzire "confort", de încărcare autorizată a boilerului sau de funcţionare autorizată.

-zonele cu linii albe         corespund perioadelor de încălzire "redusă", de  încărcare neautorizată a boilerului"sau de funcţionare neautorizată.

- utilizaţi tasta                pentru reîntoarcere la

poziţia iniţială în caz de eroare.

- procedaţi în acelaşi mod pentru fiecare circuit

- sfârşitul de programare: apăsaţi pe tasta AUTO.

În lipsă, programul scris anterior va fi automat validat după 2 minute.

Observaţie:

-tasta STANDARD apăsată timp de 5 secunde activează P1 şi permite înlocuirea programului tuturor circuitelor cu reglajul din fabrică.

Programe personalizate :

- PROGRAM  CIRCUIT A

| Zile | Perioade "confort": |
| --- | --- |

- PROGRAM  CIRCUIT B

| Zile | Perioade "confort": |
| --- | --- |

- PROGRAM BOILER: ac.m.

| Zile | Perioada de încărcare autorizată a boilerului: |
| --- | --- |

- PROG. AUXIL. : contact auxiliar

| Zile | Perioada de funcţionare autorizată: |
| --- | --- |

6.3 Reglaje diverse

Utilizaţi tasta             pentru alegerea paragrafului "#REGLAGES (reglaje)" (vezi tabelul din ANEXA 1), apoi afişaţi parametrul dorit cu ajutorul tastei

Reglaţi cu ajutorul tastelor                       liniile următoare:

- TEMPERATURA VARĂ/IARNĂ:

Permite reglarea temperaturii exterioare (stabilizate) deasupra căreia funcţia încălzire va fi automat întreruptă:

-pompa (pompele) de încălzire sunt întrerupte

-arzătorul nu porneşte decât pentru necesităţile de a.c.m.

-simbolul E apare pe afişor

Dacă vom regla acest parametru pe NON (nu), încălzirea nu va fi niciodată întreruptă automat.

- CALIBR.EXT.:calibrare sondă exterioară

-permite corectarea temperaturii afişate la tabloul de comandă în funcţie de temperatura exterioară reală (în special dacă lungimea cablului este semnificativă).

Măsuraţi temperatura exterioară cu ajutorul unui termometru, apoi cu ajutorul tastelor

reglaţi variaţia dorită a afişajului.

Exemplu: Tº exterioară reală măsurată cu ajutorul unui termometru=10ºC, Tº afişată pe tablou 11ºC: reglaţi CALIBRATION (ETALONAREA) la valoarea –1 cu ajutorul tastei

Observaţie : etalonarea nu afectează decât pe durata a câteva zeci de secunde şi afişajul nu este corectat decât la sfârşitul acestui interval de timp.

- CALIBR. AMB......: etalonarea ambianţei

-cu sondă de ambianţă: permite corectarea temperaturii afişate pe tablou în funcţie de temperatura ambianta reală. Măsuraţi temperatura ambiantă cu ajutorul unui termometru, apoi cu ajutorul tastelor

reglaţi variaţia dorită a afişajului

Exemplu: Tº ambiantă măsurată =20ºC, temperatura afişată pe tablou =19ºC,

Reglaţi CALIBRATION  pe valoarea  +1.

Observaţie: atunci când o comandă la distanţă interactivă este racordată, efectuaţi acest reglaj la 2 ore după punerea sub tensiune, când temperatura ambiantă este stabilizată.

- DECALAJE AMB......:

-fără sondă de ambianţă: permite reglarea unui decalaj. Acest reglaj nu se va efectua decât după stabilizarea temperaturilor.

Exemplu:Tº prestabilită=20 ºC, Tº măsurată=19ºC: reglaţi DECAL. AMB pe valoarea +1.

- ANTIGEL AMB......:antiîngheţ ambianţă

Permite reglarea temperaturii ambiante minimale menţinute în modul de lucru antiîngheţ pentru fiecare circuit. Această temperatură nu este controlată decât dacă

sonda de ambianţă este racordată. Fără sondă de ambianţă, acest parametru nu este afişat şi temperatura prestabilită este fixată la 6ºC (nereglabilă).

## 6.4 Reglajul orei şi al datei-Ora de vară

- Utilizaţi tasta            pentru alegerea

paragrafului # HEURE.JOUR (oră.zi)

- Alegeţi fiecare linie dorită prin intermediul

tastei           şi reglaţi valoarea afişată prin intermediul tastelor

- ORA DE VARĂ:Reglaj posibil AUTO sau

MANUAL (reglat din fabrică pe AUTO): regulatorul este programat în avans pentru trecerea automată la ora de vară în ultima dumnică din luna martie şi la ora de iarnă in ultima duminică din luna octombrie. Modificând reglajul pe "manual" (MANU), schimbarea automată nu se va mai efectua.

# 7. MESAJE

Afisajul poate sa indice urmatoarele mesaje, in timpul functionarii normale a cazanului:

| MESAJ | SEMNIFICATIE | REMEDIERE |
| --- | --- | --- |
| VOIR CAD | Avertisment Este afisat cand apasam pe tasta de selectie a modului de functionare, situata pe tabloul DIEMATIC 3 al cazanului, atunci cand un circuit prezinta un mod de functionare diferit de al celuilalt. | Daca se doreste impunerea modului AUTO pe toate comenzile la distanta, aceasta poate fi obtinuta de DIEMATIC 3 prin apasare timp de 5 secunde pe tasta AUTO. |
| REVISION | Indica necesitatea operatiunilor de intretinere a cazanului | Luati legatura cu personalul de intretinere a cazanului. |
| PURGE | In timpul pornirii si daca temperatura boilerului este mai mica de 25 ºC, indica faptul ca se efectueaza un ciclu de purjare a schimbatorului (boilerului) | Asteptati 1 minut. |
| ATTENDRE 2 MN. | Debitul de apa este insuficient in instalatie, arzatorul este intrerupt timp de 2 minute. | Asteptati 2 minute. |

# 8. MESAJE DE ALARMA

În caz de disfuncţionalităţi, afişajul poate să aibă mesajele următoare. Contactati instalatorul.

| MESAJ | CAUZĂ PROBABILĂ | REMEDIERE |
| --- | --- | --- |
| DEF.ALLUMAGE | Defect aprindere | Verificati electrodul de aprindere |
|  | Defect ionizare | Verificati impamantarea; verificati curentul de ionizare, daca este necesar rectificati contin. CO2 |
|  | Defect vana de gaz | Inlocuiti vana de gaz |
|  | Lipsa gaz sau prezenta aer in teava | Masurati presiunea gazului si aerisiti circuitul |
| DEFAUT CVI8 | Impamantare arzator absenta | Contact intre arzator si carcasa arzator nu este asigurata.Curentul de ionizare in treapta completa trebuie sa fie de aprox. 8 μA |
|  | Reglaj defectuos al electrodului | Curatati electrodul si verificati pozitionarea sa |
|  | Cablul de aprindere sau conector electrod defect | Verificati legatura, inlocuiti daca este necesar |
|  | Defect detectie de ionizare prin cutia de comanda | Rearmati cutia de siguranta , inlocuiti daca este necesar |
| DEFAUT CVI 9 | Defect impuls electric la comanda vanei de gaz | Inlocuiti vana de gaz |
|  | Contact defectuos intre cutia de siguranta si vana | Verificati daca cutia de comanda eset corect fixata pe vana |
|  |  | Verificati contactul electric pe vana gaz |
|  | Defect la comanda vana gaz a cutiei de comanda | Rearmati cutia de siguranta, inlocuiti daca este necesar |
| DEFAUT CVI 10 | Procesor cutie de comanda defect | Rearmati cutia de siguranta, inlocuiti daca este necesar |
| DEFAUT CVI 11-22 | Defect intern cutie de comanda | Rearmati cutia de siguranta, inlocuiti daca este necesar |
| DEF.COM. CVI | Defect comunicare intre Diematic si cutia de comanda | Verificati legatura si conexiunile intre Diematic si cutia de comanda |
| DEF.MANOMETRE | Legatura senzor de presiune defect | Verificati contactele |
|  | Senzor presiune apa defect | Inlocuiti senzorul presiune apa |
| DEF.MANOMETRE DEF. S. AMB. A DEF. S. AMB. B DEF. S. DEP. B DEF.S.EXT. DEF.S.SOLAIRE DEF.VENTILO | Circuitul sondei corespondente este intrerupt sau in scurt-circuit | Pt. a sterge mesajul,intrerupeti momentan alimentarea electrica a cazanului prin intrerupatorul Pornit/Oprit si avertizati instalatorul. Este posibil totusi sa functioneze in modul manual pe portiunea vizata de instalatie |
| DEF.S.CHAUD | Sonda cazan defecta | Verificati legatura si conectorii sau schimbati-i daca este necesar |
| DEF.S.ECS. | Sonda a.c.m. defecta | Verificati legatura si conectorii sau schimbati-i daca este necesar |
| DEF.S.FUMEE | Circuit sau conector termostat anti-refulare defecte | Verificati legatura si conexiunile |
| DEF.S.RETORU | Sonda retur defecta | Verificati legatura si conectorii sau schimbati-i daca este necesar |
| FLAM.PARASI. | Detectia unei flacari parazite | Verificati etanseitatea circuitului gaz, verificati ecartul electrodului de aprindere |
|  |  | Verificati daca suprafata arzatorului nu prezinta reziduuri de fibre |
| MANQUE EAU | Presiune in instalatie <0.5 bar | Adaugati apa in instalatie |
| PAS DE CONF. | Cazanul nu recunoaste caracteristicile sale | Contactati instalatorul |
| STB CHAUD | Temperatura tur >97ºC | Purjati cazanul sau verificati circuitul hidraulic |
| STB FUMEE | Temperatura gaze arse >105 ºC | Verificati turbulatorul plasat in schimbator, inlocuiti-l daca este necesar |

Observatii

-DEF. MANOMETRE

Manometrul este defect; cazanul se opreste.

-DEF. VENTILO

Ventilatorul arzatorului nu functioneaza . Cazanul nu satisface nici o cerere de incalzire

-DEF.S.AMB. A si DEF.S.AMB. B

Functionarea automata si configurare fara sonda de ambianta.

--DEF. S. CHAUD

Arzatorul nu porneste.

-DEF. S. DEP. B

Circuitul trece automat in modul manual. Vana nu mai este alimentata.

-DEF. S. ECS

Reincalzirea a.c.m. nu mai este asigurata in modul automat. Temperatura incarcare boiler este egala cu temperatura cazan.

-DEF. S. EXT

Cazanul regleaza pe temp. MAX CHAUDIERE. Reglarea vanei cu 3 cai a circuitului B nu mai este asigurata. Totusi limitarea temp. maxime este asigurata si vana poate fi manevrata manual daca e necesar.

Reincalzirea a.c.m. ramane asigurata.

-DEF. S. FUMEE

Sonda de gaze arse este defecta. Cazanul intra in avarie.

-DEF. S. RETOUR

Modularea pompei de cazan nu se mai produce, ea functioneaza la putere nominala. Producerea a.c.m. nu mai functioneaza pentru echip. cu turatie dubla.

-DEF.S. SOLAIRE

Reincalzirea  a.c.m. prin panoul solar nu mai este asigurata.

Observatie

Ultimele 10 defecte aparute pe afisorul Diematic 3 sunt memorate in par. #HISTORIQUE D.

# 9. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE SAU REPORNIREA DUPĂ O OPRIRE PRELUNGITĂ

Prima punere în funcţiune trebuie să fie efectuată de către instalator.

După aprinderea cazanului, verificaţi că instalaţia este corespunzător umplută cu apă.

Efectuaţi punerea în funcţiune conform următoarelor indicatii:

- Deschideti vanele de izolare pe tur si retur

- Puneti intrerupatorul pornit/oprit A in pozitia pornit.

- Verificati presiunea apei in instalatie, indicata la nivel de afisor al tabloului de comanda:

|  |  | Excedent de presiune (> 2 bar) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Presiune corecta (1-2 bar) |
|  |  | se adauga apa (0,5-1 bar). |
|  |  | Presiune insuficienta :se adauga apa (0-0,5 bar) |

Presiune minimala pe o instalatie cu apa rece=2 segmente.

Completati cu apa daca este necesar. Consultati notita tehnica si a instalatiei a cazanului MC.

- Deschideti robinetul de intrare gaz (livrabil la cerere)

- O secventa de pornire incepe-functionarea

cazanului se deruleaza automat.

Afisorul indica modul de functionare al cazanului.

Dupa o oprire prelungita, pot avea loc un numar de pana la 5 secvente de pornire succesiva.Daca cazanul mural nu porneste, modulul de comanda al arzatorului pune cazanul in avarie. Ledul rosu C este aprins.

Apasati butonul de rearmare D: secventele de pornire se succed intr-un numar de pana la 5 ori daca este necesar.

Daca cazanul nu a pornit dupa mai multe rearmari, chemati instalatorul.

Cazanul functioneaza pe baza reglajelor si a programelor din fabrica, care pot fi modificate si adaptate individual.

# ANEXA 1-TABEL DE REGLAJE "UTILIZATOR"

Vezi explicaţiile din capitolul 6

Paragrafele şi liniile sunt date în ordinea apariţiei lor

Observaţie: la sfarşitul intervenţiei, datele sunt memorate după 2 minute sau apăsând pe tasta AUTO.

| APĂSAŢI | AFIŞAJ |  | PARAMETRU REGLAT | Reglaj din fabrică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| apoi | #MĂSURĂRI |  | Permite citirea valorilor de mai jos: |  |
|  | TEMP CHAUDIERE |  | Temperatura apei din cazan |  |
|  | TEMP DEPART B* |  | Temperatura apei din circuitul B |  |
|  | TEMP. CASCADE |  | Temperatura apei cazan in cascada |  |
|  | TEMP BALLON* |  | Temperatura apei din boilerul de preparare a.c.m. |  |
|  | TEMP BALLON SOL* |  | Temperatura apei din boilerul de preparare a.c.m. (de tip panou solar) |  |
|  | TEMP AMB. A* |  | Temperatura ambiantă A |  |
|  | TEMP BALLON A* |  | Temperatura celui de-al doilea boiler (racordat pe circ. A) |  |
|  | TEMP AMB.B* |  | Temperatura ambiantă B |  |
|  | TEMP EXTERIEUR |  | Temperatura exterioară |  |
|  | TEMP. FUMEES* |  | Temperatura gazelor de ardere |  |
|  | TEMP. SOLAIRE* |  | Temperatura panouri solare |  |
|  | TEMP. RETOUR |  | Temperatura retur |  |
|  | PRESSION (BAR) |  | Afisaj presiune apa |  |
|  | V.VENT. (TR./MN) |  | Afisaj viteza actuala ventilator |  |
|  | PUISSANCE INST |  | Afisaj putere actuala cazan |  |
|  | COURANT (μA) |  | Afisaj curent actual ionizare |  |
|  | NB IMPULS. |  | Număr de porniri ale cazanului (nu se pot reiniţializa) |  |
|  | FCT. BRUL. |  | Număr de ore de funcţionare a cazanului (nu se pot reiniţializa) |  |
|  | CTRL DPSM |  | Informaţii rezervate tehnicianului |  |
| apoi | #PROG CIRC.A* |  | Program de încălzire a circuitului cazanului A dacă este racordat | Cf. p11 |
|  | PROG TOUS JOURS | P2 | A se programa pentru fiecare linie de mai jos sau pentru liniile alese, perioadele "confort" cu ajutorul tastei sau perioadele cu temperatură redusă cu ajutorul tastei Aceste perioade se înscriu prin paşi de căte 1/2h pe bara de programare a afişorului. Programarea aleasă pentru linia "PROGTOUS JOURS" (TOATE ZILELE) este în mod automat recopiat pe celelalte linii apoi se poate modifica individual zi după zi. Apăsând pe tasta STANDARD timp de 5 sec., programele P2, P3, P4, programele BALLON (BOILER) şi AUXIL. (AUXILIAR) sunt şterse şi înlocuite cu reglajul din fabrică. |  |
|  | PROG LUNDI | P2 |  |  |
|  | PROG MARDI | P2 |  |  |
|  | PROG MERCREDI | P2 |  |  |
|  | PROG JEUDI | P2 |  |  |
|  | PROG VENDREDI | P2 |  |  |
|  | PROG SAMEDI | P2 |  |  |
|  | PROG DIMANCHE | P2 |  |  |
|  | PROG TOUS JOURS | P3 |  |  |
|  | PROG LUNDI | P3 |  |  |
|  | PROG MARDI | P3 |  |  |
|  | PROG MERCREDI | P3 |  |  |
|  | PROG JEUDI | P3 |  |  |
|  | PROG VENDREDI | P3 |  |  |
|  | PROG SAMEDI | P3 |  |  |
|  | PROG DIMANCHE | P3 |  |  |
|  | PROG TOUS JOURS | P4 |  |  |
|  | PROG LUNDI | P4 |  |  |
|  | PROG MARDI | P4 |  |  |
|  | PROG MERCREDI | P4 |  |  |
|  | PROG JEUDI | P4 |  |  |
|  | PROG VENDREDI | P4 |  |  |
|  | PROG SAMEDI | P4 |  |  |
|  | PROG DIMANCHE | P4 |  |  |
| apoi | #PROG CIRC.B* |  | Program încălzire a circuitului B cu vană dacă circuitul este racordat | Cf. p11 |
|  |  |  | (vezi indicaţiile de mai sus-circ. A) |  |

ANEXA 1-TABEL DE REGLAJE "UTILIZATOR"(continuare)

Vezi explicaţiile din capitolul 6

Paragrafele şi liniile sunt date în ordinea apariţiei lor

Observaţie: la sfărşitul intervenţiei, datele sunt memorate după 2 minute sau apăsând pe tasta AUTO.

| APĂSAŢI | AFIŞAJ | PARAMETRU REGLAT | Reglaj din fabrică |
| --- | --- | --- | --- |
| apoi | #PROGRAM BOILER | Programare boiler (dacă sonda ECS este racordată) | Orele 5-22 Cf.p11 |
|  | PROG TOUS JOURS | Programaţi pentru fiecare linie din cele afişate pe coloana din stânga sau pentru liniile alese, perioadele de încărcare autorizată cu ajutorul tastei sau perioadele neautorizate de încărcare boiler cu ajutorul tastei Aceste perioade se înscriu prin paşi de căte 1/2h pe bara de programare a afişorului. Programarea aleasă pentru linia "PROGTOUS JOURS" este în mod automat recopiata pe celelalte linii apoi se poate modifica individual zi după zi. Apăsând pe tasta STANDARD timp de 5 sec., programele P2, P3, P4, programele BALLON (BOILER) şi AUXIL. (AUXILIAR) sunt şterse şi înlocuite cu reglajul din fabrică. |  |
|  | PROG LUNDI |  |  |
|  | PROG MARDI |  |  |
|  | PROG MERCREDI |  |  |
|  | PROG JEUDI |  |  |
|  | PROG VENDREDI |  |  |
|  | PROG SAMEDI |  |  |
|  | PROG DIMANCHE |  |  |
| apoi | #PROG AUXIL | Programare contact auxiliar (ex.: pompă de recirculare acm) | Orele 6-22 Cf.p11 |
|  | PROGTOUS JOURS | Programaţi pentru fiecare linie din cele afişate pe coloana din stânga sau pentru liniile alese, perioadele de funcţionare ale echipamentului cu ajutorul tastei sau perioadele de nefuncţionare cu ajutorul tastei Aceste perioade se înscriu prin paşi de căte 1/2h pe bara de programare a afişorului. Programarea aleasă pentru linia " PROGTOUS JOURS" este în mod automat recopiata pe celelalte linii apoi se poate modifica individual zi după zi. Apăsând pe tasta STANDARD timp de 5 sec., programele P2, P3, P4, programele BALLON (BOILER) şi AUXIL. (AUXILIAR) sunt şterse şi înlocuite cu reglajul din fabrică. |  |
|  | PROG LUNDI |  |  |
|  | PROG MARDI |  |  |
|  | PROG MERCREDI |  |  |
|  | PROG JEUDI |  |  |
|  | PROG VENDREDI |  |  |
|  | PROG SAMEDI |  |  |
|  | PROG DIMANCHE |  |  |

* Linia sau paragraful nu este afişat decât pentru opţiuni, circuite sau sonde efectiv racordate.

ANEXA 1-TABEL DE REGLAJE "UTILIZATOR"(continuare)

Vezi explicaţiile din capitolul 6

Paragrafele şi liniile sunt date în ordinea apariţiei lor

Observaţie: la sfărşitul intervenţiei, datele sunt memorate după 2 minute sau apăsând pe tasta AUTO.

| APĂSAŢI | AFIŞAJ | PARAMETRU REGLAT | REGLAJ DIN FABRICĂ | PLAJĂ DE REGLAJ | REGLAJ CLIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apoi | #REGLAGES | Parametrii următori pot fi reglaţi de tastele |  |  |  |
|  | CONTRASTE AFF. | -permite reglarea contrastului afişorului de tastele |  |  |  |
|  | ECLAIRAGE: OUI ECO NON | -permite alegerea luminozităţii afişorului. -Luminozitatea este asigurată dacă programul afişat este în perioada de confort -Luminozitatea este asigurată dacă se apasa pe o tasta timp de 2 minute -Afisorul nu este niciodata luminat | OUI (DA) | OUI (DA), ECO sau NON (NU) |  |
|  | PERMUT AUTO 1,2,…10 | -Permite alegerea ordinii de pornire a cascadei -Permuta automat ordinea de pornire a cazanelor aprox. o data pe saptamana -Impune cazanul Master | AUTO | AUTO 1,2 …10 |  |
|  | ETE/HIVER | Temperatura exterioară de non-încălzire | 22ºC | 15-30ºC,NON |  |
|  | CALIBR.EXT | -Setarea valorii temperaturii pentru sonda exterioară | 0,0 | -5,0 la +5,0K |  |
|  | CALIBR.AMB.A* | -Setarea temperaturii de ambianţă pentru circuitul A. | 0,0 | -5,0 la +5,0K |  |
|  | DECALAGE AMB A B C | -Decalajul ambiantei circuitului A -Decalajul ambiantei circuitului B -Decalajul ambiantei circuitului C |  |  |  |
|  | ANTIGEL.AMB. A* | Temperatura ambiantă de activare a antiîngheţului | 6ºC | 0,5 la 20ºC |  |
|  | CALIBR.AMB.B* | Ca pentru circuitul A | 0ºC | -5,0 la +5,0K |  |
|  | ANTIGEL.AMB.B* | Ca pentru circuitul A | 6ºC | 0,5 la 20ºC |  |
| apoi | #HEURE.JOUR (ORĂ.ZI) | Reglajul ceasului |  |  |  |
|  | HEURES | -orele cu |  |  |  |
|  | MINUTES | -minutele cu |  |  |  |
|  | JOUR | -ziua cu |  |  |  |
|  | MOIS | -permite -dacă este necesar-reglarea luna/zi/an cu |  |  |  |
|  | DATE |  |  |  |  |
|  | ANNEE |  |  |  |  |
|  | HEURE ÉTÉ | -Atunci cand acest parametru este pe AUTO, ora se dă în mod automat înainte cu o oră în ultima duminică din luna martie şi dată înapoi cu o oră în urmă in ultima duminică din luna octombrie pentru a ţine cont de ora de vară. Această funcţie poate fi anulată reglând pe "MANU" cu ajutorul tastelor | AUTO | AUTO sau MANUAL |  |
| * Linia sau paragraful nu este afişat decât pentru opţiuni, circuite sau sonde efectiv racordate. |  |  |  |  |  |

Observaţie:utilizatorul nu trebuie să modifice "Reglajele instalatorului" nici sa intervina in modul "TESTS" menţionate în notiţa de racordare şi montaj.

# ANEXA 2: TABELE CU PROGRAME

- PROGRAME ÎNCĂLZIRE:

P1: alegere pentru circuit:.....................

| ZI | Perioade "confort": |
| --- | --- |
| Luni….Duminică | Orele 6-22 |

P2: alegere pentru circuit:.....................

| ZI | Perioade "confort": |
| --- | --- |
| Luni….Duminică | Orele 4-21 |

P3: alegere pentru circuit:.....................

| ZI | Perioade "confort": |
| --- | --- |
| Luni….Vineri | Orele 5-8, 16-22 |
| Sâmbătă, Duminică | Orele 7-23 |

P4 (reglaj din fabrică): alegere pentru circuit:...........

| ZI | Perioade "confort": |
| --- | --- |
| Luni….Vineri | Orele 6-8, 11-1330, 16-22 |
| Sâmbătă | Orele 6-23 |
| Duminică | 7-23 |

Program boiler (reglaj din fabrică):

| ZI | Încărcare autorizată : |
| --- | --- |
| Luni…. Duminică | Orele 5-22 |

Program auxiliar (reglaj din fabrică):

| ZI | Încărcare autorizată : |
| --- | --- |
| Luni…. Duminică | Orele 6-22 |

- PROGRAME "STANDARD":

Tasta STANDARD apăsată timp de 5 secunde permite activarea programului P1 şi înlocuirea programelor celorlalte circuite cu programul reglat din fabrică.

- PROGRAME PERSONALIZATE

# PROG. CIRCUIT A

| ZI | Perioade "confort": |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P2 | P3 | P4 |
| LUNI |  |  |  |
| MARTI |  |  |  |
| MIERCURI |  |  |  |
| JOI |  |  |  |
| VINERI |  |  |  |
| SAMBATA |  |  |  |
| DUMINICA |  |  |  |

# PROG. CIRCUIT B

| ZI | Perioade "confort": |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P2 | P3 | P4 |
| LUNI |  |  |  |
| MARTI |  |  |  |
| MIERCURI |  |  |  |
| JOI |  |  |  |
| VINERI |  |  |  |
| SAMBATA |  |  |  |
| DUMINICA |  |  |  |

# PROG. BOILER (A.C.M.)

| ZI | Perioada de încărcare autorizată a boilerului: |
| --- | --- |
| LUNI |  |
| MARTI |  |
| MIERCURI |  |
| JOI |  |
| VINERI |  |
| SAMBATA |  |
| DUMINICA |  |

# PROG AUXIL.:

| ZI | Perioada de funcţionare autorizată: |
| --- | --- |
| LUNI |  |
| MARTI |  |
| MIERCURI |  |
| JOI |  |
| VINERI |  |
| SAMBATA |  |
| DUMINICA |  |