# Regulatorul DIEMATIC VM

Colet AD 120

## Instructiuni tehnice

Racordare

Punerea in functiune

CUPRINS

1.GENERALITATI	3

2. CARACTERISTICI TEHNICE	3

3. MONTAJ	4

3.1. Montajul incuietorii si a deschiderii	4

3.2 Montajul modulului VM	4

3.3 Montajul sondei de tur (optional)	5

3.4 Montajul sondei de boiler (optional)	5

3.5 Montajul sondei exterioare (optional)	5

4. CONFIGURATIA RETELELOR DE REGLARE DIEMATIC VM SI MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE	7

4.1 Codificarea aparatelor	7

4.2 Cu mecanism de actionare a buclei primare, reglarii sau retelei de reglaj DIEMATIC VM actionand unul sau mai multe cazane in cascada	8

4.3 Fara mecanismul de actionare a buclei primare, retelei de reglare DIEMATIC VM actionand circuite secundare racordate la o bucla primara independenta	9

5. RACORDAREA ELECTRICA	10

5.1 Racordarea sondelor, a intrarilor logice si a BUS-ului	10

5.2 Racordarea iesirilor 230 V	15

5.3 Racordarea alimentarii	15

5.4 Schema de principiu	16

6. DESCRIEREA TABLOULUI DE COMANDA	17

7. PUNEREA IN FUNCTIUNE	20

7.1 Punerea in funciune	20

7.2 Initializarea	20

7.3 Regimul manual	21

7.4 Intreruperea vara manuala	22

7.5 Reglarea temperaturilor de consemn incalzire si a.c.m.	22

7.6 Selectia modului de functionare	23

7.7 Selectia unui program de incalzire	25

8. REGLAJE “UTILIZATORI”	27

8.1 Masurari	27

8.2 Programare	28

8.3 Reglaje	30

8.4 Stabilirea orei si a datei-Ora de vara	31

9. ALARME	31

10. REGLAJE “INSTALATOR”	31

10.1 Reglaje	31

10.2 Explicarea reglajelor “instalator”	31

11. CONTROLUL PARAMETRILOR SI A INTRARILOR/IESIRILOR	34

ANEXE	36

12.SCHEME EXPLODATE SI LISTA PIESELOR DE SCHIMB	39

- GENERALITATI

Regulatorul DIEMATIC VM  permite asigurarea functionarii automate a doua circuite hidraulice.

Fiecare din aceste circuite poate fi la alegere:

-un cirucit de incalzire echipat cu vana cu 3 cai

-un circuit de incalzire inalta temperatura

-un circuit de reincalzire cu boiler de a.c.m.

-un circuit auxiliar

Fiecare circuit de incalzire poate fi echipat optional cu o sonda exterioara. In acelasi mod fiecare circuit poate fi echipat cu o sonda de ambianta cu comanda la distanta.

### Principiul de functionare

Regulatorul DIEMATIC VM permite reglarea a 2 circuite hidraulice. Reglarea este  asigurata de actiunea regulatorului asupra pompelor si eventual asupra vanei (vanelor) amestecatoare.

Racordarea unei sonde de ambianta analogica permite autoadaptivitatea pantei de incalzire si a decalajului paralel al fiecarui circuit.

Functia “ antigel instalatie” este activa indiferent de modul de functionare si este declansat atunci cand temperatura exterioara atinge valoarea limita: prereglata la 3ºC

Regulatorul prezinta o protectie “antilegionella” pentru circuitul sau circuitele de a.c.m.

Optiunile urmatoare sunt livrabile la cerere:

-cablul RX 10 pentru legatura regulatorului DIEMATIC VM/cazan cu tabloul Diematic-m (lungime 10 m) colet AD 123.

-cablu RX 11 pentru legatura DIEMATIC –VM / DIEMATIC –CM (lungime 1 m) –colet AD 124.

-cablu RX 12: pentru legatura DIEMATIC-VM/cazan cu tablou DIEMATIC-m Delta (lungime 12 m) –colet AD 134

-cablu de legatura 40 m poate inlocui un cablu RX10,RX11 sau RX12-colet DB 119

-prelungitor de cablu BUS-colet AD 139

-sonda exterioara AF 40 –colet AD 122

-sonda de tur VF 20 –colet AD 121

-sonda de tur cu teaca –colet BP 42

-sonda cu plutitor pentru preparare a.c.m. (cablu 5 m) –colet DB 116

-sonda de ambianta cu comanda la distanta –colet BG 20

-releu de comanda telefonica DRT –colet AD 81

- CARACTERISTICI TEHNICE

-Alimentare electrica: 230 V-50 Hz

-rezerva de pornire a ceasului : 2 ani minim

-Fuzibil 4 AT

-valorile sondelor de apa si a sondelor exterioare

- MONTAJUL

  - Montarea incuietorii si a deschiderii

-Retrageti obturatorul incuietorii din locasul sau

-Fixati incuietoarea cu cheia

Observatie: cheia nu poate fi retrasa decat in pozitie inchisa.

  - Montarea modulului VM

Observatie importanta: in nici un caz nu trebuie sa montati un contactor sau un circuit de putere la o distanta mai mica de 10 cm de carcasa.

Modulul VM poate fi fixat pe perete sau intr-un tablou electric.

- Faceti cele 3 orificii Ø6 cu ajutorul sablonului livrat

-Puneti pe pozitie cele 3 stifturi si surubul

- Agatati carcasa pe surub

- – Demontati capacul de jos

-Fixati carcasa cu cele 2 suruburi de jos.

  - Montajul sondei de tur (optional)

Sonda de tur poate fi la alegere o sonda de temperatura care se aplica (diametre mai mici de 80 mm)

sau o sonda cu plutitor (toate dimensiunile)

3.3.1 Sonda care se aplica (colet AD 121)

Sonda de tur dupa vana trebuie sa fie plasata la 0,5 m aproximativ dupa vana cu 3 cai si dupa pompa.

3.3.2 Sonda cu plutitor (colet BP 42)

Teaca trebuie sa fie plasata la 0,5 m aproximativ dupa pompa.

Pentru montaj, se va vedea notita livrata.

3.4Montajul sondei de boiler (optional)

Sonda se va introduce in teaca boilerului

3.5 Montajul sondei exterioare (optional)

Sonda exterioara se monteaza pe fatada corespunzand zonei incalzite.

H	:inaltiem de controlat prin sonda

●	:amplasare recomandata sub un unghi

○	: amplasare posibila (in caz de dificultati)

Z	:zona de controlat prin sonda

Sonda trebuie sa fie plasata pe fatada exterioara in asa fel incat sa se afle sub influenta directa a variatiilor meteorologice, fara a fi sub influenta directa a radiatiilor solare.

Punerea pe pozitie:

Sonda exterioara se fixeaza pe peretele exterior cu ajutorul accesoriilor livrate: 2 suruburi de lemn CB Ø4+stifturi

Amplasamente nerecomandate:

- CONFIGURATIA RETELELOR DE REGLARE DIEMATIC VM SI MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE

Regulatoarele DIEMATIC VM pot fi montate dupa mai multe formule:

IMPORTANT: daca ansamblul regulatoarelor interconectate de BUS nu sunt situate in cladirea care include centrala termica (vezi conditiile de punere in opera specificate la 5.1.5)

4.1 Codificarea aparatelor

Codurile afectate aparatelor trebuie sa se faca intotdeauna in ordinea crescatoare plecand de la “0” si fara a omite numarul

Niciodata nu trebuie sa atribuiti acelasi cod pentru 2 regulatoare VM diferite.

Observatie:

In cazul in care sunt racordate mai mult de 10 aparate, codurile afectate acestora trebuie sa plece de la “0” sa fie crescatoare (fara omoterea numarului) si puntea “JUMP 1” trebuie sa fie ridicata.

Codificarea este efectuata dupa ce ati retras capacul carcasei inferioare.Rasuciti roata de codificare cu ajutorul surubelnitei in asa fel incat sa aduceti sageata in dreptul numarului ales.

4.2 Cu actionare asupra buclei primare, regulatorul sau reteaua de regulatoare DIEMATIC VM cu actionare asupra unui cazan sau mai multe cazane in cascada.

Cazanul sau in cazul unei instalatii in cascada, cazanul Master este obligatoriu echipat cu un tablou de comanda DIEMATIC-m versiunea cu telegestiune (cu cartela RX 1) sau este echipat cu tabloul de comanda DIEMATIC-m Delta.

Regulatoarele DIEMATIC VM se interconecteaza cu ajutorul cablurilor RX 11 (lungime de 1m) sau DB 119 (lungime 40 m). Unul di regulatoarele DIEMATIC VM trebuie sa fie legat de tabloul DIEMATIC-m al cazanului cu ajutorul unui cablu RX 10 (lungime 10 m) sau DB 119 (lungime 40 m) sau de tabloul DIEMATIC –m Delta al cazanului cu ajutorul unui cablu RX 12 (lungime 12 m) sau DB 119.

Tabloul DIEMATIC-m sau DIEMATIC-m Delta al cazanului este masterul de BUS (si cu DIEMATIC-m va trebui sa fie codat cu “10”, vezi notita RX1).

In acest caz, functionarea cazanului (cazanelor) este in orice moment legata de necesitatile reale ale circuitelor secundare.

Logica de functionare a sondelor exterioare:

In cazul unei instalatii care are un cazan echipat cu o reglare DIEMATIC-m sau DIEMATIC-m Delta, sonda exterioara a regulatorului de tip DIEMTAIC-m sau DIEMATIC-m Delta poate servi ca referinta pentru modulele VM.

Fiecare circuit al fiecarui modul poate fi echipat cu propria sa sonda exterioara (reglarea zonei)

4.3 Fara actionarea buclei primare, reteaua de regulatoare DIEMATIC VM pilotand circuitele secundare racordate la o bucla primara independenta

(Aceasta a doua posibilitate priveste cazanele care nu sunt echipate cu tablou DIEMATIC-m sau DIEMATIC –M Delta)

4.3.1 Mai multe DIEMATIC VM sunt instalate

-Interconectati carcasele DIEMATIC VM cu cabluri RX 11 ( in special pentru transmiterea orei si a temperaturii exterioare)

-Regulatorul VM care poarta numarul “0” trebuie sa fie configurat in modul “MASTER”. Pentru aceasta se va vedea capitolul “Controlul parametrilor de intrare si de iesire” in modul TEST

-Pe de alta parte, pe regulatorul VM configurat “MASTER” trebuie sa deplasati punctele J13 si J14 conform schemei de mai jos. Acestea sunt accesibile dupa ce ati demontat fatada carcasei

-Logica de functionare a sondelor exterioare

In cazul unei instalatii care nu are cazan echipat cu tablou DIEMATIC-m sau DIEMATIC-m Delta, sonda exterioara racordata la circuitul A a modulului VM “Master” poate servi de

Referinta pentru alte module VM interconectate. Fiecare circuit al fiecarui modul VM poate fi echipat cu propria sa sonda exterioara (reglarea zonei)

4.3.2 Un singur DIEMATIC VM este instalat

Daca este utilizat un singur DIEMATIC VM ,trebuie sa verificati ca coldificarea sa este “0” (reglaj din uzina) si cu configurarea in “MASTER”

#### Logica functionarii sondelor exterioare

Un singur DIEMATIC VM este instalat, daca este configurat in “ MASTER” sonda exterioara de referinta este aceea din circuitul A, circuitul B poate fi echipat cu propria sa sonda exterioara (reglarea zonei)

#### 5 RACORDAREA ELECTRICA

Atentie: trebuie sa fie facuta de un personal calificat.

Cablajul electric fiind controlat cu grija din uzina, conexiunile interioare ale modulului nu trebuiesc modificat in nici un caz.

Racordurile elecrice trebuie sa fie efectuate conform prescriptiilor normelor in vigoare respectan indicatiile precizate pe schemele electrice livrate cu aparatul si cu directivele date mai jos. Impamantarea trebuie sa fie conforma cu norma NF C 15 100.

Observatie: aparatul trebuie sa fie alimentat de un circuit care are un intrerupator omnipolar cu distanta de deschidere >= 3 mm.

Cablurile de racordare pot fi aduse la modulul VM prin intrarile de spate sau inferioare ale carcasei.Pentru intrarile inferioare, utilizati presetupele livrate.

Important: curentul maxim putand fi comutat la iesire este de 2A cos phi=0.7 (=450 W )

  - Racordarea sondelor, intrarile logice si BUS

Sondele se vor racorda pe 2 conectori bleu.

Important: In nici un caz, nu trebuie sa plasati in aceeasi conducta sau pat de cabluri firele sondei (joasa tensiune) si firele care vehiculeaza 230 V; aveti grija sa mentineti o distanta de minim 10 cm intre conducte.

5.1.1. Circuite configurate pe modul incalzire

-Sonda exterioara circuit A (optional) bornele 26-27

-Sonda exterioara circuit B (optional) bornele 35-36

-Sonda de ambianta circuit A (optional) bornele 28-29-30

-sonda de ambianta circuit B (optional) bornele 37-38-39

-sonda de tur circuit A (optional) bornele 24-25

-sonda de tur circuit B (optional) bornele 33-34

5.1.2 Circuite configurate pe modul a.c.m.

-Sonda de boiler circuit A (optional), aceasta sonda se va bransa pe locul sondei de tur A Bornele 24-25.

-sonda de boiler circuit B (optional) aceasta sonda se va bransa pe locul sondei de tur B Bornele 33-34.

5.1.3. Racordarea intrarilor logice

-racordarea unei telecomenzi permitand sa treceti circuitul A (incalzire sau a.c.m.) pe antiinghet (ex.: telecomanda telefonica sau ceas annual): intrarea logica (A) Bornele 22-23 CL (A)

-Racordarea unei telecomenzi permitand sa treceti circuitul B (incalzire sau  a.c.m.) pe antiinghet (ex.: telecomanda telefonica sau ceas annual): intrare logica (B) Bornele 31-32 CL (B).

Observatie: aceste contacte logice trebuie sa fie autite si libere de orice potential. Intrarile logice A si B pot fi cuplate in paralel pe un singur contact respectand polaritatea.

5.1.4 Rcaordarea BUS

Cablurile BUS (RX10,RX11 si RX12) se vor racorda intr-una din cele 2 locasuri marcate “BUS DIEMATIC”

-Racordarea BUS cu ajutorul unui conector mini Din:

Utilizati presetupa PE 13, pentru a efectua racordarile prin deschiderile inferioare.

-Racordarea cablului daca conectorul Mini Din a fost taiat

Daca a fost necesar sa taiati conectorul MiniDin, este posibil sa utilizati unul din conectorii speciali livrati, dupa montajul pe cablu, apoi bransati-l in unul din locasurile accesibile dupa ce ati demontat fatada regulatorului VM.

- Scoateti cablul (fara fire) respectand cota indicata pe schema.

b) Repliati tresa pe cablu

- Puneti pe pozitie firele in gaurile conectorului dupa cum este indicat in schema.

- Inchideti conectorul plat apasand cu putere pe o suprafata plana sau usor cu ajutorul unui cleste.

- Demontati fatada (4 suruburi) si debransati cablul plat

Pozitionati fatada in pozitie de intretinere

- Bransati conectorii in locasurile J3 si/sau J5.

Montati calaretul de punere la masa avand

grija sa nu lasati sa depaseasca firele care ar

putea intra in contact cu componentii circuitului imprimat.

5.1.5 Punerea in functiune a regulatoarelor DIEMATIC VM atunci cand acestea nu sunt situate in cladirea care adaposteste centrala termica

Conditiile urmatoare trebuie respectate cu strictete:

#### Lungimea BUS

Aceasta nu trebuie sa depaseasca 1200 m.

#### Tipul de cablu

Cablul cu 2 conductoare utilizat pentru interconexiune trebuie sa fie echipat cu un ecran si legat la masa la fiecare extremitate.

Trebuie sa posede urmatoarele caracteristici:

-Fir rigid

Ø fir 0,4 mm

0,9 mm < Ø izolant < 1,1 mm

-Fir flexibil

Sectiune 0,14 mmp

0,9 mm <  Ø izolant < 1,1 mm

Conditiile acestea fiind bine indeplinite de cablurile de legatura optionale (colet AD 123, AD 124, DB 119), va sfatuim sa le utilizati

#### Asezarea cablului

Daca cablul de legatura este asezat intr-un pat de cablu metalic, trebuie sa aveti grija sa il racordati la pamant cu cele 2 extremitati si sa asigurati o buna continuitate electrica .

Daca cablul de legatura este asezat intr-un tub sau pe un pat de cabluri fara continuitate electrica, va trebui sa placati cablul de legatura la un cablu de cupru cu o sectiune minima de 16 mmp si legat la pamant cu cele 2 extremitati.

#### Echipotentialitatea impamantarilor

Acestea trebuie sa fie interconectate, in special din motive de siguranta electrica si de conformitate cu reglementarile

#### Paratrasnetul

Trebuie echipat cablul de legatura la fiecare punct de iesire din cladire cu un paratrasnet pentru linia RS 485.

Trebuie sa echipati alimentarea electrica a fiecarui regulator cu un paratrasnet de sector.

Daca este utilizat un transmitator telefonic, va trebui sa –l echipati cu paratransetul de sector si cu un paratrasnet pentru linia telefonica.

  - Racordarea iesirilor 230 V

IMPORTANT: Curentul maximal putand fi  comutat de iesire este 2A cos phi =0,7 (=450 W, curent de apel mai mic de 16 A)

Daca incarcarea depaseste una din aceste valori, trebuie sa refaceti comanda cu ajutorul unui contactor care nu trebuie in nici un caz sa fie montat in tabloul Diematic.

#### Racordarea iesirilor

    - Utilizarea contactului de siguranta

DIEMATIC VM este echipat cu doua punti reperate “ contact de siguranta” (CS) reprezentat in schema alaturata

Exista mai multe functii:

-o functie de contact de siguranta, sub aceasta denumire putand fi inlocuite de componenti de siguranta, de exemplu limitatori de tur planseu de incalzire, etc…

-o functie de comanda: se poate sa le inlocuiti prin intrerupatoare de intrerupere pompa.

-o functie de decuplare: pentru a dispune o alimentare in 24 V pe iesirile pompei si vanei din fiecare circuit, este suficient sa suprimati puntile si sa alimentati fiecare circuit independent prin bornele 11 (circuit A) si 20 (circuit B).

Circuit configurat in modul “incalzire”:

-pompele se vor racorda la bornele 8-9-10 (circuit A) sau 17-18-19 (circuit B)

-vanele cu 3 cai sunt pentru racordarea la bornele 4-5-6-7 (circuitul A) sau 13-14-15-16 (circuitul B)

Circuitul configurat in modul “a.c.m.”

Pompele de circulare sunt pentru racordarea la bornele 8-9-10 (circuitul A) sau 17-18-19 (circuitul B)

Circuite configurate in modul “auxiliar”:

Pompa auxiliara este pentru racordarea la bornele 8-9-10 (circuit A) sau 17-18-19 (circuit B).

5.3 Racordarea de alimentare

Racordarea de alimentare se face cu ajutorul unui cablu trifilar-sectiune 1,5 mmp la bornele 1,2,3.

  - Schema de principiu

CS Contact de siguranta

F Fuzibil

L Faza

N Neutru

R1 releu de comanda pompa circuit B

R2-R3 Releu de comanda vana circuit B

R4 Releu de comanda pompa circuit A

R5-R6 Releu de comanda vana circuit A

ZG Intrerupator general

ZM Intrerupator auto-manual

6. DESCRIEREA TABLOULUI DE COMANDA

- Fuzibil 4 AT

- Intrerupator 2 pozitii “ AUTO”-manual “          “: mars fortat

- Intrerupator general Pornit/Oprit

Observatie: noi nu recomandam punerea sub tensiune a regulatorului VM pe durata verii, in special cu scopul de a beneficia de functia antigripare a pompelor. Utilizati regimul vara in timpul perioadei dorite de intrerupere a incalzirii (vezi cap. 6.3 Intreruperea “Vara” manuala)

Modulul de comanda interactiv:

- Afisor

a-bara grafica de afisare a programului circuitului afisat in zona i, fie A sau B.

b-o zona luminoasa indica o perioada de incalzire “redusa” sau o perioada de “incarcare boiler neautorizata”

c-o zona intunecata care indica o perioada de incalzire “confort” sau o perioada de “incarcare boiler autorizata”

d-cursor ce palpaie indicand ora curenta

e-afisaj text

f- afisaj numeric

g-afisaj program activ P1,P2,P3,P4 sau E: intrerupere “Vara” automata

h: simboluri de functionare

:regim “vara” fortat a fost selectionat

i-simboluri de functionare a circuitelor

:starea vanei cu 3 cai a circuitului afisat

:vana se deschide

:vana se inchide

: pompa circuitului afisat (A sau B) este in functiune

A sau B: numele circuitului a carui parametri sunt afisati

j-sageti ce palpaie indicand ca se poate face reglarea cu tastele + sau –

k-reper afisat dedesubtul tastei “mode” de functionare (tasta bleu) activa.

- Afisor

- taste de reglare a temperaturilor

Temperatura “confort”

Temperatura “redusa”

Observatie: atunci cand se apasa de mai multe ori pe una din aceste taste, programele diferitelor circuite se afiseaza.

- Taste de reglaj  + sau –

- Taste de selectie a modului de functionare (taste bleu)

Observatie: tastele bleu ale modului de functionare nu au efect asupra circuitelor de tip “AUX”

:automatic

Cele 4 taste de mai jos permit derogari in raport cu modul “AUTO”

Confort fortat

Redus fortat

Modul antiinghet

- Taste de selectie

: intrerupere “Vara” manual:incalzirea este intrerupta, dar functia “a.c.m.” este asigurata. Atunci cand aceasta functie este activata simbolul 		este afisat. Vezi cap. 6.3

:tasta de selectie a circuitelor A sau B

:taste de selectie a programelor P1, P2,P3 sau P4

Regulatorul poseda din fabrica 4 programe P1, P2,P3 si P4 prereglate din uzina-vezi descrierea in ANEXA 3. Programul P4 este personalizabil (vezi cap.7)

- Taste de acces la reglaje si masuratori

Defilarea titlurilor

Defilarea liniilor

Retur la linia precedenta

7. Taste de programare

scrierea (la ½ ora) a perioadei “confort” sau incarcarea boilerului autorizata sau auxiliar in functiune.

Scrierea (la 1/2ora) a perioadei redusa sau incarcare boiler neautorizata sau auxiliar in afara de functionare

Retur in spate in bara grafica a programului

- :tasta de program “standard” Permite activarea lui P1 si inlocuirea programelor P4 ale tuturor circuitelor prin reglajul de fabrica

Observatie: Aceasta functie este independenta de functia “intrerupere automata a incalzirii” in perioada de vara cand temperatura exterioara depaseste temperatura exterioara de ne-incalzire- vezi “Reglaje utilizatori” (in acest caz, simbolul “E” apare pe afisor).

9. 		tasta de acces la parametrii rezervati instalatorului

- PUNEREA IN FUNCTIUNE

7.1 Punerea in functiune

Cand toate echipamentele retelei sunt configurate, puneti-le sub tensiune: plasati intrerupatorul Pornit/Oprit C al fiecarui echipament pe

7.2. Initializarea (doar pentru prima punere in functiune)

7.2.1 Reteaua este pilotata de un cazan cu tablou Diematic-m

-plasati intrerupatorul “       -TELE-AUTO” al tabloului cazanului in pozitia “TELE” ceea ce are ca efect blocarea tastaturii si autorizarea modului de lucru telegestiune.

-pe tabloul cazanului cu tablou Diematic-m (master) apasati pe tasta   		si , mentinand apasata, apasati tasta – pentru a porni secventa de initializare a BUS.

-tabloul DIEMATIC-m afiseaza atunci INIT BUS succesiv numarul fiecarei reglari “slave” in curs de defilare (dureaza aprox. 1 min.)

-instalatia este gata sa functioneze in modul telegestiune.

Observatie: initializarea trebuie sa fie efectuata numai in timpul primei puneri in functiune. Aceasta nu va mai fi efectuata in timpul punerilor in functiune ulerioare, in special dupa o intrerupere de curent.

Atentie: nu manipulati tastatura DIEMATIC VM dupa punerea sub tensiune si inainte de sfarsitul fazei de initializare a DIEMATIC VM . Daca tastatura DIEMATIC VM a fost manipulata in timpul acestei faze, apasati tasta

a DIEMATIC VM si reincepeti secventa de initializare a tabloului DIEMATIC-m.

Daca reteaua este pilotata de un cazan cu un tablou DIEMATIC-m Delta, initializarea este automata.

7.2.2 Reteaua este pilotata de un regulator VM:initializarea este automata si montajul este gata sa functioneze in modul telegestiune.

7.3 Regimul manual

-intrerupatorul B in pozitie 		: aceasta pozitie poate fi selectionata in caz de avarie a regulatorului:

-pompele sunt puse in functiune

-reglarea vanelor nu functioneaza, ele pot fi deci manevrate manual daca este necesar

-afisorul este stins

-intrerupatorul B este in pozitie AUTO: pozitia normala de functionare

7.4 Intrerupere vara manuala

Pentru intreruperea incalzirii permitand reincalzirea a.c.m., selectionati regimul “vara” manual

-Pentru a activa aceasta functie, apasati tasta

(situata sub clapeta) timp de 5 secunde. Simbolul         apare pe afisor, apoi dupa cateva secunde, simbolul E apare si el.

-Pentru a dezactiva regimul “vara” manual apasati din nou          timp de 5 secunde.

Observatie:

-aceasta functie este independenta de functia “intrerupere automata a incalzirii “-vezi “Reglaje utilizatori” (TEMP. VARA /IARNA). In acest caz, simbolul “E” apare singur pe afisor.

-in timpul intreruperii “vara” pompele de incalzire sunt repuse in functiune o data pe saptamana pentru a evita griparea lor.

-aceasta functie nu intrerupe iesirile configurate in modul “Auxiliar”.

7.5 Reglajele temperaturii de consemn incalzire si a.c.m.

Tastele verzi

Temperaturile de consemn pentru perioadele “confort” (zona neagra din bara grafica) si “redus” (zona luminoasa din bara grafica) pot fi reglate separat pentru fiecar circuit A sau B. Reglati in felul urmator:

-Selectionati cu ajutorul tastelor verzi:

-temperatura de confort pentru circuitul dorit prin apasari succesive pe tasta

-temperatura redusa pentru circuitul dorit prin apasari succesive pe tasta

-reglati temperatura cu ajutorul tastelor + si –

OBSERVATIE: bara grafica a programului corespunde circuitului afisat. Se poate deci, datorita acestor taste, sa cititi programul fiecarui circuit.

Circuitul A sau B configurat in circuitul de incalzire:

Circuitul A sau B configurat in circuitul a.c.m.

7.6 Selectia modului de functionare

Tastele bleu

Tastele bleu 4 comanda simultan ansamblul circuitelor racordate, mai putin circuitul “auxiliar”.

Observatie: dupa configuratie, efectul acestor taste poate fi temporizat (pana la 1 minut)

Pentru modificarea modului “AUTO”, confort

sau redus		a unui singur circuit de incalzire A sau B, utilizati comanda la distanta analogica cu sonda de ambient (colet BG 20) corespunzand acestui circuit.

Modul “AUTO”:

Permite derularea automata a diferitelor programe pentru fiecare zi din saptamana.

Modul “confort fortat”

Permite functionarea in modul “confort:

-o apasare scurta provoaca o derogare temporara de la program pana la orele 24.00 a zilei curente. Atunci cand aceasta functie este activata, o sageata palpaie deasupra tastei

-Apasand pe tasta mai mult de 5 secunde, derogarea este valabila pentru o durata nelimitata. Atunci cand aceasta functie este activata, o sageata fixa apare deasupra tastei

Pentru a anula aceasta derogare, apasati pe tasta

.

Modul “redus fortat”: permite functionarea in modul redus indiferent de program

-o apasare scurta provoaca o derogare temporara de la program pana la orele 24.00 a zilei curente. Atunci cand aceasta functie este activata, o sageata palpaie deasupra tastei

-Apasand pe tasta mai mult de 5 secunde, derogarea este valabila pentru o durata nelimitata. Atunci cand aceasta functie este activata, o sageata fixa apare deasupra tastei

Pentru a anula aceasta derogare, apasati pe tasta

.

Modul antiinghet

Instalatia este pe oprire dar ramane supravegheata si protejata la inghet.

Antiinghet temporar. O apasare scurta pe tasta               provoaca o derogare antiinghet temporara: afisajul indica “NB JOURS ANTIGEL”

-Reglati numarul de zile (ziua curenta=1) cu tastele + si – (pana la 99 zile)

Modul antiinghet devine activ dupa 2 minute si o sageata fixa apare deasupra tastei.

-Modul antiinghet este anulat prin repunerea la zero a numarului de zile antiinghet sau atunci cand durata specificata s-a scurs.

-Apasand a doua oara pe aceasta tasta , data de inceput a modului antiinghet (facultativ) poate fi reglata cu ajutorul tastelor + si –

Modul antiinghet este inregistrat dupa 2 minute si o sageata apare deasupra tastei

pana la ziua in care antigelul a fost programat. Atunci cand antigelul este activ, sageata devine fixa.

-Antiinghet permanent. Apasand pe tasta

mai mult de 5 secunde, derogarea antiinghet este valabila pentru o durata nelimitata. Atunci cand aceasta functie este activata, o sageata fixa apare deasupra tastei

Antiinghetul va fi anulat de alegerea unui alt mod de functionare de tastele bleu (de exemplu AUTO)

Observatii:

-Protectia antiinghet este asigurata indiferent de selectia comenzii la distanta corespondenta

Temperatura de ambianta in modul antiinghet este prereglata la +6ºC. Aceasta valoare poate fi modificata daca sonda de ambianta este racordata (vezi ANEXA 1, tablou de reglaje “Utilizator”, pagina REGLAJE, linia ANTIGEL AMB. A sau B)

-Antiinghetul boilerului este automat activat cand temperatura boilerului scade sub 4ºC, apa din boiler este atunci reincalzita la 10ºC.

7.7 Selectia programului de incalzire

1-Selectia circuitului

2-Selectia programului

3-Taste de acces la reglaje si masuratori

4-Taste de programare

5-Programe standard

Regulatorul DIEMATIC VM incorporeaza din fabrica 4 programe P1,P2,P3,P4. Programul P4 este personalizabil

Din fabrica, programul P1 este activ  (dupa ce ati apasat pe tasta 		timp de 5 secunde)

Pentru alegerea unui program P1,P2,P3 sau P4 pentru circuitele A sau B:

-selectionati circuitul cu ajutorul tastei

numele circuitului apare pe afisor

-selectionati programul P1,P2,P3 sau P4 cu ajutorul tastei

Validarea selectiei efectuate este automata.

Aceasta functie este utila pentru adaptarea incalzirii la modul de viata al ocupantilor.

Pentru perosnalizarea programului P4 vezi cap.8.2

8.REGLAJE “UTILIZATORI” (vezi tabelul cronologic din ANEXA 1-pag. 24-27)

(MASURATORI-PROGRAMARE-REGLAJE DIVERSE-REGLAJUL OREI)

1-Acces la paragrafe

2-Accesul la linii

3-retur

4-Reglaje

5-Program “standard”

6-Taste de acces la reglaje si masuratori

7-Taste de programare

Tastele de acces la reglaje si masuratori si tastele de programare situate sub clapeta la stanga modulului de comanda permit modificarea programelor si reglajul diferitilor parametri

Parametrii se prezinta sub forma de paragrafe ce poseda un titlu precedat de simbolul# si liniile corespunzand parametrilor de reglat.

-tasta 		permite accesul la paragrafe

-tasta		permite parcurgerea liniilor

-tasta		permite returul la linia sau la paragraful precedent

Compunerea si ordinea de aparitie a diferitelor paragrafe sunt date in ANEXA 1 (nivel utilizatori)

-#MASURATORI (vezi cap. 8.1)

-#PROG. (vezi cap. 8.2)

-#REGLAJE (vezi cap. 8.3)

-#ORA.ZI (vezi cap. 8.4)

Observatie: diferitele reglaje si programarea raman memorate chiar dupa o intrerupere de curent.

  - Masuratori

Paragraful “#MASURATORI” permite citirea parametrilor urmatori (vezi lista din ANEXA 1)

-Temperatura apei circuitului A

-Temperatura apei circuitului B

-Temperatura ambianta A

(butonul de reglaj al comenzii la distanta (colet BG 20) corespunzand pozitiei mediane

-Temperatura ambianta B

(butonul de reglaj al comenzii la distanta (colet BG 20) corespunzand pozitiei mediane

-Temperatura exterioara A

-Temperatura exterioara B

-Controlul comenzii locale interactive

-Controlul unitatii centrale

  - Programarea

Tastele de acces la reglaje si masuratori si tastele de programare situate sub clapeta de la stanga a modulului de comanda permit modificarea programelor si reglaje ale diferitilor parametri

Parametrii se prezinta sub forma de paragrafe ce poseda un titlu precedat de simbolul # si linii corespunzand parametrilor de reglat:

-tasta		permite accesul la paragrafe

-tasta		permite parcurgerea liniilor

-tasta		permite returul la linia sau la paragraful precedent.

Compunerea si ordinea aparitiei diferitelor paragrafe sunt date in ANEXA 1 (nivel utilizatori).

Din fabrica, reglajele din fabrica sunt urmatoarele:

| Programele P4: |  |
| --- | --- |
| Perioade confort: incarcarea boilerului autorizata sau functionarea aparatului racordat autorizat: | LU-VI: 6h-8h,11h-13h30,16h-22h SI: 6h-23h DU:7h-23h |

Pentru a personaliza programele:

Scrieti in tabelul alaturat (sau in ANEXA 3)programele Dvs. personalizate, apoi inregistrati-le in felul urmator:

-apasati pe tasta	pentru selectionarea paragrafului “#PROG.4 CIRC. A sau B, (vezi lista paragrafelor din ANEXA 1).

-selectionati liniile succesive cu ajutorul

Observatie: programarea aleasa pentru linia “TOUS LES JOURS” este automat recopiata pe celelalte linii dar ramane modificabil individual zi dupa zi.

-scrieti zonele intunecate           corespunzand perioadelor de incalzire “confort” sau de incarcare boiler autorizata sau iesire auxiliara activa cu ajutorul tastei

(1/2 ora dupa ½ ora)

-scrieti zonele luminoase       corespunzatoare perioadelor de incalzire “redus”, de incarcare boiler neautorizata sau iesire auxiliara dezactivata cu ajutorul tastei

(1/2 ora dupa ½ ora)

-utilizati tasta               pentru revenirea inapoi in caz de eroare.

-procedati in acelasi mod pentru fiecare circuit.

-sfarsitul programarii: apasati pe tasta

Programul scris anterior va fi automat validat dupa 2 minute.

Observatie:

-tasta		permite revenirea la programele reglate din fabrica si activ P1.

Programe personalizate

  - Reglaje

Utilizati tasta 		pentru selectionarea paragrafului “#REGLAJE”“(vezi tabelul din ANEXA 1) , apoi afisati parametrul dorit cu ajutorul tastei

Reglati cu ajutorul tastelor + si – liniile urmatoare:

-BIP: permite suprimarea sau activarea alarmei sonore (din fabrica: OUI)

-CONTRASTE: permite reglarea contrastului de afisaj cu ajutorul + si -.

-ECLAIRAGE: permite activarea sau suprimarea stralucirii afisorului.Reglajul este validat dupa apasarea pe “AUTO”. Aceasta stralucire este activa in timpul perioadelor “confort”         , daca se apasa pe tasta pe durata unei perioade “redus”     , afisorul se lumineaza timp de 2 minute.

-TEMP ETE/HIVER:

permite reglajul temperaturii exterioare (stabilizate)  deasupra careia functia de incalzire va fi automat intrerupta:

-pompa sau pompele de incalzire sunt intrerupte

-arzatorul nu porneste decat pentru necesitati de a.c.m.

-simbolul E apare pe afisor

Daca se regleaza acest parametru pe NON, incalzirea nu va fi niciodata intrerupta automat.

CALIBR.EXT: calibrare sonda exterioara:

Permite corectarea temperaturii afisate pe tablou in raport cu temperatura exterioara reala in special in caz de lungime de cablu importanta.

Masurati temperatura exterioara cu ajutorul unui termometru precis, apoi cu + sau – reglati variatia dorita a afisajului.

Exemplu: temperatura exterioara reala masurata cu ajutorul unui termometru =10 ºC, temperatura afisata pe tablou =11 ºC: reglati CALIBRATION la –1 cu tasta –

Observatie: Calibrarea nu este efectiva decat dupa cateva secunde si afisajul nu este corectat decat la sfarsitul acestor intervale de timp.

CALIBR.AMB…..:calibrare de ambianta:

-cu sonda de ambianta: permite corectarea temperaturii afisate pe tablou in raport cu temperatura reala de ambianta. Masurati temperatura ambianta cu ajutorul unui termometru precis, apoi cu + sau – reglati variatia dorita a afisajului

exemplu: Temperatura ambianta masurata=20ºC, temperatura afisata pe tablou =19ºC: reglati CALIBRATION pe +1

-fara sonda de ambianta:” permite calibrarea reglarii in raport cu temperatura ambianta reala.

Masurati temperatura ambianta cu ajutorul unui termometru precis intr-o piesa reprezentativa, apoi cu tastele+ sau – afisati variatia dorita a temperaturii ambiante. Acest reglajnu se va efectua decat dupa stabilizarea temperaturilor.

Exemplu: Tº de consemn=20ºC, Tºmasurata=19ºC: reglati CALIBRATION la +1.

ANTIGEL AMB…:Antiinghet ambianta:

Permite reglarea temperaturii ambiante minimale mentinuta in modul antiinghet pentru fiecare circuiut. Acaesta temperatura nu este controlata decat daca sonda de ambianta

este racordata. Fara sonda de ambianta, acest parametru nu este afisat si temperatura de consemn este fixata la 6ºC (nereglabil).

  - Setarea orei si a datei-Ora de vara

-Utilizati tasta		pentru selectionarea paragrafului#HORLOGE

-Selectionati fiecare linie dorita cu tasta

si reglati valoarea afisata cu tastele + si -

ORA DE VARA: Reglaj posibil AUTO sau MANU (din fabrica: AUTO): Regulatorul este programat in avans pentru trecerea automata la ora de vara in ultima duminica din martie si la ora de iarna in ultima duminica din octombrie.

Modificand reglajul pe “manual” (MANU) schimbarea automata nu se va efectua.

- ALARME

In caz de disfunctionalitati, afisajul poate afisa mesajele urmatoare dublate de o alarma sonora (care se poate opri prin apasare pe o tasta oarecare)

-“DEFAUT S..”: semnifica ca circuitul sondei corespondente este intrerupt sau in scurtcircuit.

“DEFAUT S.EXT.A”

“DEFAUT S.EXT.B”

“DEFAUT S. DEP.A”

“DEFAUT S. DEP.B”

“DEFAUT S.AMB.A”

“DEFAUT S.AMB.B”

- REGLAJE “INSTALATOR”

Reglajele de mai jos cuprind diferite functii, cat si configurarea instalatiei. Ele nu pot fi modificate decat de un profesionist

Observatie: diferitii parametri si reglaje raman memorizate chiar dupa o intrerupere de curent.

10.1 Reglaje

Pentru efectuarea diferitelor reglaje si pentru selectionarea diversilor parametri se va vedea “tabelul reglajelo instalatorului “ din ANEXA 2.

Accesul la reglaje se efectueaza apasand timp de 5 secunde pe tasta instalator

Situata sub clapeta modulului de comanda

-Utilizati tasta		pentru selectionarea paginii dorite si		pentru selectionarea liniei.

-Modificati parametrul fiecarei linii cu ajutorul tastelor + si –

Observatie:este posbil sa restabiliti reglajele din fabrica a parametrilor (nivel utilizator si instalator)fara modificarea programelor apasand simultan tastele

Afisorul va arata RESET PARAM timp de 10 secunde

10.2 Explicatiile reglajelor “instalator”

Max circuit A, Max circuit B:reglajul temperaturii maxime a circuitului corespondent

Min circuit A, Min circuit B: reglajul temperaturii minime a circuitului corespondent

Atentie: in cazul incalzirii prin pardoseala, este neaparat necesar sa reglati temperatura de plecare dupa vana amestecatoare obligatorie, la 50ºC (vezi tabelul reglajelor “instalator”

TPC A sau B: in modul iarna, parametrul TPC permite impunerea unei temperaturi de functionare minima (aceasta temperatura poate fi constanta daca panta circuitului este nula) pentru comandarea unui circuit de tip aeroterma sau piscina de exemplu:

O valoare diferita poate fi programata pentru ziua (TPC J) sau noapte (TPC N) intre valorile NON, 20 pana la 90ºC.

Reglementarea DTU nr. 65.8 impune un dispozitiv de siguranta independent de reglare, cu rearmare manuala care intrerupe furnitura de incalzire in circuitul panoului atunci cand temperatura fluidului atinge 65ºC

Pentru a raspunde acestei exigente, un

termostat de siguranta poate fi racordat electric pe platina vanei (vezi notita livrata cu aceasta optiune)

Este necesar sa reglati parametrul a.c.m.

relativ in caz de productie a.c.m.

#PARAMETRI INSTALATOR

INERTIE BATI: valoarea factorului de inertie I al cladirii nu trebuie sa fie modificata cu mai mult de 1 unitate la fiecare reglaj:

I=0 pentru o cladire usoara (timp de raspuns 10 h)

I=10 pentru o cladire grea (timp de raspuns 50h)

Observatie: modificarea reglajului din fabrica (I=3) nu este utila decat in cazuri exceptionale de instalatie si atunci cand functia “autoadaptativa” este activata (ADAPT.LIBEREE).

PENTE CIRC.: reglaj independent pentru fiecare circuit. Acest reglaj este facultativ daca exista o sonda de ambianta si daca autoadaptivitatea este activata (ADAPT.LIBEREE)

Panta circuitelor cu vana este prereglata din fabrica la 1,5

Curba de incalzire

ANTICIPATION A ou B: permite activarea functiei de anticipare care calculeaza ora de repornire a incalzirii pentru a atinge temperatura ambianta dorita mai putin de 0,5 K la ora programata a trecerii pe modul confort. Ora de incepere a programului orar corespunde sfarsitului fazei de reincalzire accelerata a cladirii.

Aceasta functie este activata introducand o valoare diferita de “NON” (caz de neanticipare).

Reglaj posibil : NON; 1 –10h (reglaj din fabrica:NON)

Valoarea reglata corespunde timpilor pe care ii estimeaza ca necesari sistemului pentru a repune instalatia in temperatura, cu o temperatura exterioara de 0ºC plecand de la o temperatura ambianta reziduala corespunzand consemnului de scadere nocturna. Anticiparea va fi optimizata (functia de optimizare) daca o sonda de ambianta este racordata, in acest caz regulatorul va atinge automat timpul de anticipare.

TYPE DE CIRCUIT A: permite selectionarea tipului de functionare a circuitului A:

-modul incalzire sau

-modul a.c.m. (pilotarea unui boiler de a.c.m. cu acumulare) sau

-modul auxiliar: in acestcaz iesirea pompei A si deschiderea vanei A este activata cand programul orar al circuitului A este activ (modul confort) si iesirea inchiderii vanei A este activata cand programul orar al circuitului A este in modul redus.

Observatie: tastele bleu ale modului de functionare nu au efect asupra circuitelor tip “AUXILIAR”

-TYPE DE CIRCUIT B: permite selectionarea tipului de functionare a circuitului B:

-modul incalzire sau

-modul a.c.m. (pilotarea unui boiler de a.c.m. cu acumulare) sau

-modul auxiliar, in acestcaz iesirea pompei B si deschiderea vanei B este activata cand programul orar al circuitului B este activ (modul confort) si iesirea inchiderii vanei B este activata cand programul orar al circuitului B este noaptea (modul redus)

Observatie: tastele bleu ale modului de functionare nu au efect asupra circuitelor tip “AUXILIAR”.

Observatie: buna functionare a acestui mod este dependent de supraputerea disponibila in instalatie.

-INFLUENCE S. AMB.: permite ajustarea influentei sondei de ambient asupra temperaturii apei.

NUIT ABAISS.: permite selectia uneia din functiile urmatoare pentru functionarea in regim redus in cazul in care sonda de ambianta nu este racordata

-Scaderea (NUIT ABAISS.) : incalzirea este asigurata in timpul perioadelor reduse (temperatura de plecare va fi in functie de panta aleasa).

Pompa se invarte in permanenta.

-Oprirea (NUIT ARRET): pompa si incalzirea sunt oprite , nici o cerere de incalzire nu este luata in consideratie.

Antiinghetul instalatiei este asigurat.

-Daca sonda de ambianta este racordata, regimul noapte functioneaza in scadere accelerata: pompa de incalzire este oprita atunci cand temperatura ambianta este depasita si dupa scurgerea temporizarii: pompa este repusa in functiune cand temperatura ambianta de noapte este mai mica sau egala cu cea de consemn.

Observatie: acest parametru nu este afisat daca fiecare circuit are o sonda de ambianta.

#DIVERS

-AFF.ALTERNE:permite selectionarea unui afisaj:

-ALTERNE, sau

-HEURE-JOUR, sau

-TEMP.EXT.

LARGEUR BANDE: valoarea reglata (pentru toate vanele) poate fi crescuta daca o vana rapida este urilizata, si diminuata daca este utilizata o vana lenta.

TEMPO.P.CHAUFF.: temporizarea intreruperii pompelor de incalzire

ADAPT.LIBEREE: activarea sau blocarea autoadaptivitatii.

ANTILEG: boilerul de a.c.m. este supraincalzit la 70ºC in toate sambetele de la orele 4 la 5. Functia “antilegionella” permite prevenirea aparitiei legionellei-bacterii, responsabile de “boala legionarului”.

Observatie: trebuie in acest caz sa montati reglajul temperaturii maxime a cazanului la 80ºC.

In acest caz, dispozitivul de amestec trebuie sa interzica distributia apei la o temperatura mai mare de 60ºC in reteaua de distributie.

- CONTROLUL PARAMETRILOR SI A INTRARILOR/IESIRILOR (rezervat instalatorului)

Regulatorul DIEMATIC VM incorporeaza o functie test care permite verificarea starii parametrilor si a intrarilor/iesirilor.

-Pagina #PARAMETRES permite vizualizarea starii diferitilor parametri: faceti o intrerupere apoi puneti in functiune sectorul apoi apasati pe tasta              pana la aparitia textului #PARAMETRES” (10 secunde). Cu ajutorul tastelor                   pentru avans si

, faceti sa defileze lista.

-Pagina #TEST SORTIES” permite alimentarea una cate una a iesirilor intr-o maniera independenta cu scopul de a verifica functionarea lor.Este posibil sa intrerupeti si sa realimentati o iesire cu ajutorul tastelor + sau –

-Pagina “#TEST ENTREES” permite vizualizarea starea intrarilor logice .

| APASATI | AFISAJ | STAREA PARAMETRILOR, IESIRILE SAU INTRARILE |
| --- | --- | --- |
| 10 secunde apoi | PARAMETRI |  |
|  | T EXT MOYENNE A | Temperatura exterioara medie A |
|  | T EXT MOYENNE B | Temperatura exterioara medie B |
|  | T CALCULEE A | Temperatura calculata pentru circuitul A |
|  | T CALCULEE B | Idem pentru circuitul B |
|  | DECA ADAPT A | Decalaj paralel calculat pentru circuitul A |
|  | DECA ADAPT B | Decalaj paralel calculat pentru circuitul B |
|  | #TEST SORTIES |  |
|  | OUV.V3V A OUI | Deschidere vana circuit A |
|  | FER.V3V A OUI | Inchidere vana circuit A |
|  | OUV V3V B OUI | Deschidere vana circuit B |
|  | FER. V3V B OUI | Inchidere vana circuit B |
|  | P.CIRC.A OUI | Pornire pompa circuit A |
|  | P.CIRC. B OUI | Pornire pompa circuit B |
|  | BIP OUI | Punere in functiune arzator |
|  | #TEST ENTREES |  |
|  | CONT.LOGIQUE A | Inchidere contact logic A |
|  | CONT. LOGIQUE B | Inchidere contact logic B |
|  | CAD A sau B | Daca o comanda la distanta analogica (CAD) (BG 20) este racordata, afiseaza pozitia intrerupatorului (AUTO,JOUR,NUIT) |
|  | #TEST BUS |  |
|  | CONFIG BUS | Numarul total de aparate racordate la BUS DIEMATIC VM |
|  | APPAREIL Nº | Numarul codarii aparatului cuprins intre 20 si 39 20 corespunde codarii 0 29 corespunde codarii 9 39 corespunde codarii 9 |
|  | #CONFIGURATION |  |
|  | MAITRE | Master sau Slave (reglaj din fabrica NON) (OUI/NON) : acest parametru este accesibil doar pe reglarea VM codata 0 Reglaj prin + sau - |
|  | FCT BUS | Numarul de ore de functionare a BUS de la ultima punere sub tensiune |
|  | CTRL BUS | Numarul de erori de transmisie de la punerea sub tensiune. |

CONTROLUL SONDELOR

Atunci cand circuitul unei sonde este intrerupt sau in scurt-circuit, regulatorul DIEMATIC VM afiseaza mesajul corespunzator si o alarma este declansata (vezi cap. 9 ALARME).

Este in mod egal posibil sa controlati sondele avand in vedere paragraful “#MESURES” (vezi tabelul de reglaje utilizator).

Linia nu este afisata decat pentru circuitele sau sondele efectiv racordate.In caz de temperatura care nu este afisata sau pentru un ecart foarte important intre temperatura afisata si temperatura reala, verificati sonda si cablul sau de racordare

ANEXA 1

TABEL DE REGLAJE “UTILIZATOR”

Observatie: la sfarsitul interventiei, apasati pe tasta

| APASATI | AFISAJ | PARAMETRU REGLAT | REGLAJ DIN FABRICA | PLAJA DE REGLAJ | REGLAJ CLIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #MASURATORI | Permite citirea valorilor de mai jos: |  |  |  |
|  | TEMP DEPART A | Temperatura apei din circuitul A |  |  |  |
|  | TEMP DEPART B | Temperatura apei din circuitul B |  |  |  |
|  | TEMP AMB A | Temperatura ambianta A |  |  |  |
|  | TEMP AMB B | Temperatura ambianta B |  |  |  |
|  | TEMP EXT A | Temperatura exterioara A |  |  |  |
|  | TEMP EXT B | Temperatura exterioara B |  |  |  |
|  | CTRL CDI | Informatii rezervate tehnicianului |  |  |  |
|  | CTRL UC |  |  |  |  |
|  | #PROG 4 CIRC. A | Program P4 al circuitului A daca este racordat -Programati pentru fiecare linie sau pentru liniile alese, perioadele “confort” cu ajutorul tastei sau pentru perioadele cu temperatura redusa cu ajutorul tastei Aceste perioade se inscriu la ½ ora pe bara de programare a afisorului. Programarea aleasa pentru linia “TOUS LES JOURS” este automat recopiata pe celelalte linii apoi modificabile individual zi dupa zi. Apasand pe tasta timp de 5 sec., programele P4 sunt sterse si inlocuite cu reglajul din fabrica | LU,MA… VE: 6h-8h, 11h-13h30, 16h-22h, SA:6h-23h, DI:7h-23h |  |  |
|  | PROG TOUS LES JOURS |  |  |  |  |
|  | LUNDI |  |  |  |  |
|  | MARDI |  |  |  |  |
|  | MERCREDI |  |  |  |  |
|  | JEUDI |  |  |  |  |
|  | VENDREDI |  |  |  |  |
|  | SAMEDI |  |  |  |  |
|  | DIMANCHE |  |  |  |  |
|  | #PROG 4 CIRC.B | Programul P4 al circuitului B daca este racordat |  |  |  |
|  | Linii ca cele de mai sus | Vezi mai sus | Vezi mai sus |  |  |
|  | # REGLAGES | Parametrii urmatori pot fi reglati de tastele + si - |  |  |  |
|  | BIP | Regulatorul este echipat cu un dispozitiv de alarma sonora (vezi cap. 12 ALARME). Daca se doreste decuplarea arzatorului, reglati pe “NON” | OUI | OUI sau NON |  |
|  | CONTRASTE | Permite reglarea contrastului afisorului cu tastele + si - |  |  |  |
|  | ECLAIRAGE | Permite selectionarea stralucirii afisorului. Stralucirea este asigurata daca programul afisat este in perioada confort | OUI | OUI sau NON |  |
|  | TEMP ETE /HIVER | Temperatura exterioara de neincalzire | 22 ºC | 15 la 30ºC, NON |  |
|  | CALIBR.EXT A | Calibrarea sondei exterioare A | 0,0 | -5,0 la +5,0 K |  |
|  | CALIBR.EXT B | Calibrarea sondei exterioare B | 0,0 | -5,0 la +5,0 K |  |
|  | CALIBR.AMB. A | Calibrarea ambiantei circuitului A. Modificarea acestei valori trebuie sa se faca cu sonda de ambianta in pozitie mediana | 0,0 | -5,0 la +5,0 K |  |
|  | ANTIGEL AMB. A | Temperatura ambianta de activare antiinghet | 6ºC | 0,5 la 20ºC |  |
|  | CALIBR.AMB. B | Ca pentru circuitul A | 0,0 | -5,0 la +5,0 K |  |
|  | ANTIGEL AMB. B | Ca pentru circuitul A | 6ºC | 0,5 la 20ºC |  |

| APASATI | AFISAJ | PARAMETRU REGLAT | REGLAJ DIN FABRICA | PLAJA DE REGLAJ | REGLAJ CLIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #HORLOGE | Reglaje ale ceasului |  |  |  |
|  | HEURE | -orele cu + si - |  |  |  |
|  | MINUTE | -minutele cu + si - |  |  |  |
|  | JOUR | -ziua cu + si - |  |  |  |
|  | DATE | -permite daca este necesar sa reglati data si anul cu + si - |  |  |  |
|  | ANNEE |  |  |  |  |
|  | HEURE D’ETE | -Ora este automat avansata cu ora ultimei duminici din martie .Aceasta functie poate fi suprimata regland pe MANU cu ajutorul tastelor + si - | AUTO | AUTO sau MANU |  |

ANEXA 2

TABEL CU REGLAJE “INSTALATOR”

Observatie: la sfarsitul interventiei, apasati pe

| APASATI | AFISAJ | PARAMETRU REGLAT | REGLAJ DIN FABRICA | PLAJA DE REGLAJ | REGLAJ CLIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #LANGUE FRANCAIS | Selectia limbii | FRANCAIS | DEUTCH ENGLISH |  |
|  | #TEMP LIMITES | Reglarea temperaturilor limita |  |  |  |
|  | TPC J A | Temperatura piciorului de curba de incalzire in modul zi circuit A | NON | NON, 20 la 90 ºC |  |
|  | TPC N A | Temperatura piciorului de curba de incalzire in modul noapte circuit A | NON | NON, 20 la 90 ºC |  |
|  | TPC J B | Temperatura piciorului de curba de incalzire in modul zi circuit B | NON | NON, 20 la 90 ºC |  |
|  | TPC N B | Temperatura piciorului de curba de incalzire in modul noapte circuit B | NON | NON, 20 la 90 ºC |  |
|  | MAX CIRC. A | Reglajul temperaturii maxime a circuitului A | 75 ºC | 50 la 95ºC |  |
|  | MIN CIRC. A | Reglajul temperaturii minime a circuitului A | 20ºC | 10 la 50ºC |  |
|  | MAX CIRC. B | Reglajul temperaturii maxime a circuitului B | 75 ºC | 50 la 95ºC |  |
|  | MIN. CIRC. B | Reglajul temperaturii minime a circuitului B | 20 ºC | 10 la 50ºC |  |
|  | HORS GEL EXT | Reglajul temperaturii exterioare activand functia antiinghet instalatie | +3 ºC | -8 la +10 ºC |  |
|  | #PARAM.INSTAL | Reglajul parametrilor specifici ai instalatiei |  |  |  |
|  | INERTIE BATI | Reglajul factorului de inertie I al cladirii | 3 | 0…10 |  |
|  | PENTE CIRC A | Reglajul pantei circuitului A | 1,5 | 0..4 |  |
|  | INFL. S.AMB. A | Reglajul influentei sondei de ambianta A | 3 | 0…10 |  |
|  | ANTICIP.B | Activarea si reglarea timpului de anticipare-circuit B | NON | NON, 1..10 h |  |
|  | CIRC.B | Tipul de circuit incalzire, a.cm. sau auxiliar | Incalzire | Incalzire sau acm sau auxiliar |  |
|  | NUIT ABAISS. | Selectia modului de functionare a regimului redus cu + sau - | NUIT ABAISS. | NUIT ABAISS. Sau NUIT ARRET |  |
|  | # DIVERS |  |  |  |  |
|  | AFF. ALTERNE | Selectia tipului de afisaj cu tastele + sau - | ALTERNE | HEUR/JOUR TEMP.EXT. |  |
|  | LARGEUR BANDE | Reglajul largirii bandei pentru vanele cu 3 cai | 8 K | 0…16 K |  |
|  | TEMPO.P.CHAUFF | Reglajul temporizarii intreruperii pompelor de incalzire | 4 mn | 0..15 mn. |  |
|  | TEMPO.P.ECS | Reglajul temporizarii intreruperii pompelor acm | 4 mn | 0..15 mn |  |
|  | ADAPT.LIBEREE | Activarea sau suprimarea autoadaptivitatii prin tastele + sau – pentru sonda de ambianta | LIBEREE | LIBEREE sau BLOQUEE |  |
|  | ANTILEG | Activarea functiei antilegionella | NON | OUI sau NON |  |

ANEXA 3: PROGRAME

12. SCHEMA EXPLODATA SI LISTA PIESELOR DE SCHIMB